Содержание

Задание на курсовое проектирование	3

Исходные данные для проектирования	5

Введение	6

1 Построение тахограммы рабочей машины	7

2 Построение механической характеристики рабочей машины	7

3 Нагрузочная диаграмма рабочей машины	8

4 Предварительная мощность двигателя	9

5 Выбор электродвигателя и редуктора	10

6 Выбор тиристорного преобразователя и питающего трансформатора.	14

7 Тахограмма работы двигателя	15

8 Расчет приведенного к валу двигателя момента статического сопротивления Мс рабочей машины	16

9 Обоснование способов пуска, регулирования скорости и торможения двигателя	17

10 Расчет статических механических характеристик двигателя за цикл работы	17

11 Проверка выбранного двигателя по нагреву	23

Заключение	30

Список литературы	31

Пункты для выполнения КП:

1) Построить тахограмму рабочей машины ωм=f(t) за цикл работы и определить расчетную продолжительность включения ПВ%расч.

2) Построить механическую характеристику ωм=f(Mcм) рабочей машины.

3) Построить нагрузочную диаграмму Mcм=f(t) рабочей машины.

4) Определить требуемую мощность двигателя.

5) Выбрать электродвигатель по мощности и определить передаточное отношение редуктора между двигателем и рабочей машиной.

6) Выбрать управляемый преобразователь.

7) Построить тахограмму работы двигателя ωд=f(t).

8) Рассчитать приведенные к валу двигателя моменты статического сопротивления Mci, рабочей машины и построить зависимость ωд=f(Mci').

9) Обосновать способы пуска, регулирования скорости и торможения (остановки) электропривода.

10) Рассчитать и построить статические механические характеристики системы электропривода, соответствующие заданным установившимся скоростям, на которых двигатель должен работать в течение цикла.

11) Проверить предварительно выбранный двигатель методом средних потерь.

12) Изобразить принципиальную схему разомкнутой и замкнутой системы электропривода.

ω1, ω2, ω3 – скорости механизма в установившихся режимах; t1, t2, t3 – время работы механизма с установившейся скоростью (сюда не входит время переходных процессов пуска, торможения, изменения скорости); t1 – время паузы.

Таблица 1 Исходные данные рабочей машины

|  |  |  | ,c | ,c | ,с | , с | Законы изменения момента сопротивления рабочей машины Mcм, Н*м | Моменты инерции рабочей машиныJм в долях от момента инерции двигателя, кг*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -10 | 2 | 50 | 30 | 30 | 10 | 1400 | 5,0 |

Характер момента сопротивления – реактивный, режим работы повторно-кратковременный.

Пример

# 1 Построение тахограммы рабочей машины

Тахограмма строится по данным таблицы 1

Найдем продолжительность включения

ПВ%расч=tрtр+t0⋅100%=t1+t2+t3t1+t2+t3+t0⋅100%

ПВ00расч=80+75+2580+75+25+95⋅10000=65,4500

где n,tpi,tц- число установившихся режимов работы, их длительность и время их цикла.

Рисунок 1 − Тахограмма рабочей машины

# 2 Построение механической характеристики рабочей машины

Механическая характеристика рабочей машины строится по уравнению закона изменения момента сопротивления рабочей машины:

Мсм=800+10*ω  Нм

Механическая характеристика рабочей машины представлена на рисунке 2

Таблица 2 Механические характеристики рабочей машины

| Мсм, Н*м | 900 | -1000 | -830 |
| --- | --- | --- | --- |
| м, с-1 | 10 | -20 | -3 |

Рисунок 2 − Механическая характеристика рабочей машины

# 3 Нагрузочная диаграмма рабочей машины

Строится на основании её тахограммы и механической характеристики.

Рисунок 3 − Нагрузочная диаграмма рабочей машины

# 4 Предварительная мощность двигателя

Для определения требуемой мощности двигателя по нагрузочной диаграмме механизма сначала находится средний статический момент сопротивления:

Мс.ср=M1⋅t1+M2⋅t2+M3⋅t3t1+t2+t3+t0=Mcм.i⋅titц,

Mс.ср=900⋅80+1000⋅75+830⋅2580+75+25+95=610(H⋅м)

Требуемый номинальный момент двигателя Мн≥(1,1÷1,3)⋅Мc.ср

где 1,1÷1,3 – коэффициенты, учитывающие дополнительную нагрузку двигателя в переходных режимах из-за появления динамических моментов.

Mнм=610⋅755,63=678,9(H⋅м)

,

Мс.кв=9002⋅80+10002⋅75+8302⋅2580+75+25+95=755,63(H⋅м)

Требуемая расчетная мощность двигателя:

Pрасч=Мн⋅ωосн=678,9∗20=13,578(кВт)

где =20 - из предположения применять однозонное регулирование, т.к. Мсм не уменьшается с ростом скорости.

Найденную расчётную мощность следует пересчитать на номинальную ПВ%н=40%.

Pp=Pp'⋅ПВ%РПВ%Н=13,65⋅65,4540=17,46(кВт)

# 5 Выбор электродвигателя и редуктора

По вычисленному расчетному значению мощности выберем двигатель согласно условию РНД ≥ PP при ПВН% = 40%.

##### Таблица 3 Технические характеристики двигателя

| Серия | Рн, кВт | Iн, А | nн, об/мин | N |  | 2а | Wв | Фн, мВб | Iв.н, А | Rя, Ом | Rв, Ом | J, кг∙м2 | Мдоп, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихоходные Uн = 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д808 | 22 | 112 | 620 | 278 | 2 |  | 1250 | 38 | 3,93 | 0,054 | 44 | 2,0 | 1290 |

| Серия | Рн, кВт | Iн, А | nн, об/мин | N |  | 2а | Wв | Фн, мВб | Iв.н, А | Rя, Ом | Rв, Ом | J, кг∙м2 | Мдоп, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходные Uн = 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д41 | 17,5 | 90 | 1120 | 310 | 2 |  | 1480 | 17 | 2,16 | 0,072 | 70 | 0,8 | 438 |

Передаточное число редуктора  рассчитано по формуле:

ωн=nн⋅2π60     iP=ωн/ωосн

Для двигателя серии Д808, ip=ωнωосн=64,8920=3,24

Для двигателя серии Д41, ip=ωнωосн=117,2220=5,86

Расчетная мощность редуктора типа ЦОН Ррасч=Рнд∗Кз ,

где Рнд – номинальная мощность, передаваемая с вала двигателя; Кз - коэффициент, принимаемый равный 2,2 при среднем режиме работы.

Для двигателя серии Д808, Ррасч=Рнд⋅Кз=22⋅2,2=48,4(кВт)

Для двигателя серии Д41, Ррасч=Рнд⋅Кз=17,5⋅2,2=38,5(кВт)

Выберем редуктор типа ЦОН по условию:   РНР ≥ РР

Данному условию удовлетворяет редуктор. Его характеристики представлены в таблице 4.

Таблица 4 Выбор двигателя и редуктора по оптимальной скорости

| Тип двигателя | Рнд, кВт | ωн, 1/с | i | Jд, кг*м2 | Тип редуктора | Рнр, кВт | ωнр, 1/с | ηнр | Jд*i2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихоходный Д808 | 22 | 64,89 | 3,15 | 2,0 | ЦОН-20 | 49,2 | 750 | 0,96 | 19,84 |
| Быстроходный Д41 | 17,5 | 117,22 | 5,5 | 0,8 | ЦОН-25 | 42 | 750 | 0,97 | 24,2 |

По условию Jд*i2 → min из таблицы 4 выбран тихоходный двигатель марки Д808.

0пределяется момент инерции электропривода, приведенный к валу двигателя:

где δ - коэффициент, учитывающий момент инерции вращающихся частей редуктора и полумуфт; Jд,Jм – моменты инерции двигателя и рабочей машины (см. табл. 1); i,ηнр – фактическое передаточное число редуктора и его номинальный КПД.

J=δ∗Jд+Jм/i2∗ηнр , δ=1.1÷1.3

JΣ=1,1⋅2+3⋅29,92⋅0,96=2,83(кг⋅м2)

Выбранный двигатель нужно проверить на перегрузочную способность. Если он удовлетворяет условиям перегрузки, для него производятся все дальнейшие расчеты.

λФ=Мсм∗2.5Мн≤МмаксМн=λн,

где λФ,λн – фактическая и номинальная (допустимая) перегрузки двигателя по моменту; Мсм – максимальный статический момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, Н*м , Ммакс – максимальный (допустимый по условиям коммутации для ДПТ).

При расчете приведенных к валу двигателя моментов сопротивления рабочей машины необходимо учесть моменты холостого хода двигателя:

M0=Mх..х=Mн−Mн.в, где  – номинальный электромагнитный момент двигателя и номинальный момент на его валу.

M0=Mx.x=365,23−339,03=26,2(H⋅м)

Для ДПТ независимого возбуждения Mн=kФ⋅Iя..н,

Mн=3,261⋅112=365,23(H⋅м)

где kФ=Uн−Iя.н⋅Rя.нωн – коэффициент ЭДС двигателя;

где Rя=Rяхол(1+α(tнагр−tос))=0,054⋅(1+0,004+(115−20))=0,0745(Ом)

– пересчитанное на   рабочую температуру t = 115oC сопротивление якоря двигателя.

kФ=220−112⋅0,074564,89=3,261

k=N⋅pп2π⋅a – конструктивный коэффициент двигателя.

k=278⋅22⋅3,14=88,53

Номинальный момент на валу

Мн.в=Pн⋅103ωн;

Mн.в=22⋅10364,89=339,03(H⋅м)

Фактический момент сопротивления рабочей машины

Mс.i=Mc.i'+M0

Mс.1=297,62+26,2=323,82(H⋅м)

Mс.2=−330,69−26,2=−356,89(H⋅м)

Mс.3=−271,64−26,2=−297,84(H⋅м)

Приведенный момент сопротивления рабочей машины, соответствующий каждой из установившихся скоростей ωс.i, двигателя (без учета КПД передачи)

Mc.i'=Mc.м.ij

Mc.1'=9003,15⋅0,96=297,62(H⋅м)

Mc.2'=−10003,15⋅0,96=−330,69(H⋅м)

Mc.3'=−8303,15⋅0,96=−274,47(H⋅м)

λФ=Мсм∗2.5Мн≤МмаксМн=λн,

λФ=Мсм∗2.5Мн=356,89⋅2,5365,23=2,44

λн=МмаксМн=1290365,23=3,53

Данный двигатель удовлетворяет условиям перегрузки, так как λф<λн, значит, для него можно вести остальные расчеты.

# 6 Выбор тиристорного преобразователя и питающего трансформатора.

Для системы ТП-Д выбирается тиристорный преобразователь согласно условию:

Idн≥Iн.дв; Udн≥Uн.дв; Pпреобр≥Pн.дв.

Тиристорный преобразователь для двигателя постоянного тока выберем по номинальному току и напряжению	(IH = 112 A, UH = 220 B).

Условие: IdHП ≥ IH;   UdHП ≥ UH

где IdHП – номинальный выпрямленный ток ,   UdHП – номинальное выпрямленное напряжение

Условию  удовлетворяет реверсивный тиристорный агрегат ТЕР4-160/230  . Его параметры представлены в таблице 5.

Таблица 5  Параметры тиристорного преобразователя ТЕР4-160/230

| Тип агрегата | Параметры сети (UСЕТИ ) | Выходные параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. выпрямл. ток, IdH (А) | Максим, выпрям. ток, Idmax (А) | Номин. выпрямл. напряжение, UdH (В) | Номин. мощность, PH (кВт) |
| ТЕР4-160/230 | 190-220 | 160 | 360 | 230 | 36,8 |

Примечание: к.п.д. преобразователя ηНВ = 0,96.

Расчетное значение его мощности согласующего трансформатора:

Sрасч=Pн.двηн.дв⋅ηн.пр⋅ηн.тр⋅ηи.тр,

где РН – номинальная мощность двигателя;

ηН – номинальный к.п.д. двигателя  (ηН = PH / (UHIH) = 22000 / (220 . 112) = 0,899);

ηНВ – номинальный к.п.д. преобразователя (ηНВ = 0,96);

ηНТ – номинальный к.п.д. трансформатора (ηНТ = 0,96);

КИТ – коэффициент использования трансформатора, (КИТ = 0,955 при m=6)

Sp=220,899⋅0,96⋅0.96⋅0,955=27,8(кВА)

Условие выбора трансформатора: Sн.тр≥Sрасч..

Данному условию удовлетворяет питающий трансформатор типа ТСП-25/0,7  с U1H = 380 B. Его параметры представлены в таблице 6.

Таблица 6 Параметры трансформатора ТСП-63/0,7 .

| Тип трансформатора | Sн кВА | Параметры вторичной обмотки |  | Параметры тиристорного преобразователя |  | Потери мощности, Вт |  | Uк.з. % | Iх.х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2нф, В | I2нф, А | Udн,В | Idн, А | △Рх.х | △Рк.з |  |  |
| ТСП-63/0,7 | 58 | 118 | 164 | 230 | 200 | 330 | 1900 | 5,5 | 8 |

# 7 Тахограмма работы двигателя

Тахограмму ω = f(t) работы двигателя с установившимися скоростями, строим по тахограмме рабочей машины и передаточному числу редуктора. Для построения, найдем скорость двигателя на каждом участке работы:

ωi=ωmc⋅i

ω=10⋅3,15=31,5(с−1)

ω2=−20⋅3,15=−63(с−1)

ω3=−3⋅3,15=−9,45(с−1)

Строим тахограмму работы двигателя ω = f(t) с установившимися скоростями (рисунок 5).

Рисунок 5  – Тахограмма работы двигателя с установившимися скоростями

# 8 Расчет приведенного к валу двигателя момента статического сопротивления рабочей машины

Расчеты были выполнены в П 5. Зависимость ω=f(Мс) показана на рисунке 6.

Рисунок 6 − Зависимость ω=f(Мс)

# 9 Обоснование способов пуска, регулирования скорости и торможения двигателя

Реверсивный вентильный преобразователь позволяет осуществлять плавный пуск, регулирование скорости, как в сторону уменьшения, так и увеличения ее, а также и рекуперативное торможение путем изменения, подводимого к двигателю постоянного тока, напряжения.

Напряжение преобразователя будем регулировать с помощью изменения угла управления α. Так как за основную скорость ωом мы приняли максимальную скорость механизма (ωом = 20 с-1), то в увеличении скорости путем ослабления магнитного потока двигателя нет необходимости.

# 10 Расчет статических механических характеристик двигателя за цикл работы

Для расчета и построения статических механических характеристик в системе ТП – Д, соответствующих установившимся скоростям двигателя, необходимо предварительно определить эквивалентное сопротивления якорной цепи, которое определяется как:

Rэ=m⋅Xтр2π+2Rтр+2Rя+Rс.др

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения (для мостовой схемы m=6);

Активное и реактивное сопротивление трансформатора:

Rтр=ΔPк.з.m1I1н2Kтр2; Xтр=Uк.з.%⋅U1н.ф100⋅I1нKтр2;

где ΔPк.з. – потери короткого замыкания трансформатора, Вт; m1 – число фаз;  – напряжение короткого замыкания трансформатора; Kтр=U1н.фU2н.ф – коэффициент трансформации трансформатора; I1н=I2н.фKтр – номинальный первичный ток трансформатора;

Kтр=U1н.фU2н.ф=220118=1,86

I1н=I2н.фKтр=1641,86=88,12

Подставив численные значения величин в уравнения, получаем, что

Rтр=19003⋅88,122⋅1,862=0,0235(Ом)

Xтр=5,5⋅220100⋅88,12⋅1,862=0,0395(Ом)

Cопротивление сглаживающего и уравнительных дросселей:

Rc.др=ΔUс.дрIdн; Rу.др=ΔUу.дрIdн,

где ΔUс.др=ΔUу.др≃(0,005÷0,01)⋅Ud.н – падение напряжения на сглаживающем и уравнительных дросселях при номинальном выпрямленном токе Idн преобразователя.

.Rсд=R≈ΔUсд.нIдн=0,0075⋅230200=0,0086

ΔUСД.Н = ΔUУД.Н ≈ 0,0075 UdH

ТП-Д реверсивный (с двумя комплектами вентилей), управление комплектами раздельное и уравнительные токи не возникают.

Тогда, после подстановки численных значений всех величин получаем, что эквивалентное сопротивления якорной цепи:

RЭ=6⋅0,03952π+2⋅0,0235+2⋅0,0745+0,0086=0,24(Ом)

Статические механические характеристики рассчитываем по формуле:

ωс.i=Ed0⋅cosαkФ−RэkФ2⋅Мс.i

где Ed0=2⋅U1н.л⋅mπ⋅sinπm=2,34⋅U2н.ф при m = 6.

Ed0=2,34⋅118=276,12(В)

Угол задержки открывания вентилей αi, необходимый для обеспечения работы двигателя с установившейся скоростью ωс.i:

αi=arccosUdiEd0=arccoskФ⋅ωс.i+Ic.i⋅RэEd0

где Ic.i=Mc.ikФ – ток статической нагрузки, которому соответствует приведенный момент сопротивления Mc.i.

Ic1=297,623,261=91,266(А)  ;   Iс2=−330,693,261=−101,4(А) ;   Iс3=−274,473,261=−84,16(А)

a1=arccos3.,261⋅31,5+91,26⋅0,26276,12=62,74∘;   а2=arccos−3,261⋅63−101,4⋅0,26−276,12=32,91∘

a3=arccos−3,261⋅9,45−84,16⋅0,26−276,12=79∘

ω01=38,78(c−1)ω02=−71(c−1)ω03=−16,15(c−1)

Рисунок 4  − Статические механические характеристики разомкнутой системы

Для построения ЗПТ в системе координат ω,I требуется рассчитать зависимость IГР.i=f(αi) по формуле (при i100):

IГР.i=Еd0sinαiω1(Ld+LT)1−πmctgπm,

где IГР.i – граничное значение тока якорной цепи ДПТ соответствующее i-му углу регулирования i100; Ld=LΣ=le⋅EdOie⋅ω1⋅Iн, LТ=2⋅ХТω1 – индуктивность сглаживающего трансформатора или токоограничивающего реактора.

le=2⋅cos(aм)m2−11+m2⋅tg2(aм)=2⋅cos(79∘)62−11+62⋅tg2(79∘)=0,1

ω1=2πf1=2π⋅50=314(c−1)

Ld=LΣ=0,1⋅276,120,08⋅314⋅112=0,00981(Гн)

LT=2⋅0,0395314=0,000251(Гн)

Тогда требуемая индуктивность СД:

LСД=LΣ−LЯ−LТР

LЯ=K1UнIн⋅ωн⋅рп;

Lя=0,5⋅220112⋅64,89⋅2=0,00756(Гн)

где K1 = 0.5 для некомпенсированных  машин,  рП – число пар полюсов

LСД=0,00981−0,00756−0,000251=0,002(Гн)

Условия выбора сглаживающего дросселя:

LН.СД≥LСД;IН.СД≥IН

Таблица 7 Технические данные сглаживающих  дросселей.

| Типоисполнение | IH, A | LH, мГн |
| --- | --- | --- |
| ФРОС-1000/0,5Т | 800 | 2,30 |

Iгр1=276,12⋅sin(62,74∘)314⋅(0,0196+0,000251)⋅1−π6ctgπ6=3,7(А)

Iгр2=276,12⋅sin(32,91∘)314⋅(0,0196+0,000251)⋅1−π6ctgπ6=2,26(А)

Iгр3=276,12⋅sin(79∘)314⋅(0,0196+0,000251)⋅1−π6ctgπ6=4,08(А)

Найденные значения граничных токов и соответствующие им углы i, подставляют в уравнение механической характеристики (I) и рассчитываются значения скорости i привода. На основании расчета строится зона прерывистых токов.

Для построения механических характеристик (М) в зоне прерывистых токов необходимо определить граничные моменты двигателя:

МГР.i=IГР.i⋅kФ

Mгр1=3,7⋅3,261=12,06(Н⋅м)

Mгр2=2,26⋅3,261=7,36(Н⋅м)

Mгр3=4,08⋅3,261=13,3(Н⋅м)

Методика расчета характеристик (I), (М) в зоне прерывистых токов:

1) Задаются угловой длительностью прохождения тока λ=00÷2πm (810 значений)

2) Определяют ток якоря для каждого значения :

IЯ=Еd0ХТ+ω1Ldsinλ2sinπm1−λ2ctgλ2⋅sinλ2+α−πm

3) Для каждого значения  определяют ЭДС якоря ДПТ:

Е=2⋅U2Фλ⋅sinλ+α−πm−sinα−πm−2RТр+Rс.др+2Rу.др+Rя⋅Iя

4) Определяют скорость вращения ω=ЕkФ

5) Определяют М=Iя⋅kФ

6) По данным расчета строят зависимость (М) в отдельных осях.

7) Скорость идеального холостого хода:

ω0i'=2⋅U2ФКпри0≤α≤πm

Таблица 9 Определение токов и ЭДС для расчета зависимости (М)

| Iя1 | Iя2 | Iя3 | E1 | E2 | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,176447 | -1,95376 | 2,056617 | 133,5681 | -246,769 | 55,36821 |
| 1,113831 | -0,88431 | 1,117922 | 163,517 | -267,326 | 86,76247 |
| 0,732997 | -0,54247 | 0,758044 | 177,8999 | -276,294 | 102,4152 |
| 0,447891 | -0,30596 | 0,477637 | 191,7784 | -284,318 | 117,9151 |
| 0,248217 | -0,15424 | 0,273372 | 205,0753 | -291,35 | 133,1695 |
| 0,119968 | -0,06632 | 0,136787 | 217,7171 | -297,352 | 148,0874 |
| 0,047011 | -0,02229 | 0,055694 | 229,6352 | -302,29 | 162,5798 |
| 0,012698 | -0,00484 | 0,015713 | 240,7654 | -306,139 | 176,5609 |

Таблица 10 Расчет скоростей и моментов для построения зависимости (М)

| w1 | w2 | w3 |
| --- | --- | --- |
| 37,62562 | -69,8719 | -15,0532 |
| 40,95926 | -75,6728 | -16,9789 |
| 50,14321 | -81,9768 | -26,6061 |
| 54,55378 | -84,7269 | -31,4061 |
| 58,8097 | -87,1872 | -36,1592 |
| 62,88723 | -89,3437 | -40,837 |
| 66,76391 | -91,1843 | -45,4117 |
| 70,41865 | -92,6987 | -49,8558 |

| М1 | М2 | М3 |
| --- | --- | --- |
| 26,2 | -26,2 | -26,2 |
| 7,097394 | -3,81717 | -6,70663 |
| 3,632203 | -0,78201 | -3,64554 |
| 2,390304 | -0,29427 | -2,47198 |
| 1,460572 | -0,09361 | -1,55757 |
| 0,809437 | -0,02379 | -0,89147 |
| 0,391216 | -0,0044 | -0,44606 |
| 0,153303 | -0,0005 | -0,18162 |

Таблица 11  Расчет скоростей ω0 для построения зависимости (М)

| W01 | W02 | W03 |
| --- | --- | --- |
| 79,86175 | -95,4085 | -62,1492 |

Рисунок 7 − Зависимость (М) с учетом зоны прерывистых токов

# 11 Проверка выбранного двигателя по нагреву

1) Определяются мощности, развиваемые двигателем на каждой из установившихся скоростей

Pi=Mc.i⋅ωc.i, где Mc.i − приведенный момент сопротивления, соответствующий каждой из установившихся скоростей двигателя ωc.i;

P1=297,62⋅31,5=9,375(кВт)

P2=−330,62⋅(−63)=20,82(кВт)

P3=−274,47⋅(−9,45)=2,59(кВт)

2) Определяется коэффициент загрузки Xi двигателя по мощности на каждой из ωc.i:

Xi=PiPн

X1=9,37522=0,426

X2=20,8222=0,946

X3=2,5922=0,117

3) Определяются полные номинальные ΔPн, номинальные переменные Vн и постоянные потери K, а также коэффициент потерь а:

ΔPн=Pн⋅1ηн−1;

Vн=Iн2⋅Rя − для двигателей постоянного тока;

K=ΔPн−Vн;  a=KVн

ΔPн=22000⋅(10,899−1)=2471

Vн=1122⋅0,0745=934,52

K=2471−934,52=1537,11

a=1537,11934,52=1,64

4) Потери в двигателе ΔPi на каждом участке работы с установившейся скоростью:

ΔPi=ΔPн⋅a+Xi2a+1

ΔP1=2471⋅1,64+(0,426)21,64+1=1,704(кВт)

ΔP2=2471⋅1,64+0,94621,64+1=2,372(кВт)

ΔP3=2471⋅1,64+(0,117)21,64+1=1,547(кВт)

Средние потери в двигателе постоянного тока за цикл работы

ΔPср=ΔP1⋅t1+ΔP2⋅t2+ΔP3⋅t3+ΔP0⋅tцt1+t2+t3+t0⋅β

ΔPср=1,704⋅80+2,372⋅75+1,547⋅25+0,049⋅27580+75+25+95⋅0,75=1,458(кВт)

где ΔP0 − потери в двигателе постоянного тока на возбуждение (принять равным 2 % от ΔPн); tц − длительность цикла; β − коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения во время паузы (принять равным 0,75).

5) Пересчет потерь из условия, что tдоп= 115 °С, tо.ср = 20 °С,

ΔPср≤ΔPн⋅tдоп−tо.срtдоп−40

ΔPн⋅tдоп−tо.срtдоп−40=2,471⋅115−20115−40=3,129

1,458≤3,129

Откуда видно, что двигатель по нагреву проходит.