Министерство  образования и науки Российской Федерации

Саратовский государственный технический университет

# РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛА НАГРУЗКИ

Методические указания и контрольные задания

к контрольной работе 2

по курсу «Переходные процессы в системах электроснабжения»

для студентов специальности 100400 заочной формы обучения

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

### Саратов 2005

#### РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛА НАГРУЗКИ

Методические указания и контрольные задания

к контрольной работе 2

Составил: СЕРЕБРЯКОВ Виктор Николаевич

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания составлены в соответствии с программой курса «Переходные процессы в системах электроснабжения». Указания предназначены для студентов специальности 100400 к выполнению контрольной работы 2 по расчету устойчивости системы электроснабжения по практическим критериям. В работе для каждой задачи контрольного задания приведены основные теоретические положения и примеры расчетов.

Оформление контрольной работы предусматривает обязательное использование ГОСТ 2.105-95. Текстовые документы.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ

УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Устойчивость – это способность системы возвращаться в исходное состояние после его возмущения (отклонения режимных параметров).

Проблема устойчивости существует не только применительно в целом к системе электроснабжения, но и к отдельно взятой нагрузке, так как последняя при определенных условиях также может быть неустойчивой.

В расчетах устойчивости различают:

1) статическую устойчивость - устойчивость при малых возмущениях без учета фактора времени;

2) динамическую устойчивость - устойчивость при больших возмущениях с учетом фактора времени.

1.1. Расчет статической устойчивости системы при нагрузке,

заданной комлексным постоянным сопротивлением

или статическими характеристиками

В практике расчетов устойчивости электрических систем нагрузку часто представляют упрощенно в виде постоянного комплексного сопротивления. Известно, что если мощность приемной системы соизмерима с мощностью электропередачи, то напряжение на шинах нагрузки снижается с увеличением мощности электропередачи. В свою очередь, мощность на сопротивлении нагрузки падает по квадратичной зависимости вплоть до нуля и поэтому всегда можно сбалансировать мощность нагрузки с мощностью генераторов. Следует иметь в виду, что переходные процессы в нагрузке, не нарушая устойчивости самой нагрузки, влияют на режим работы электропередачи и могут быть причиной аварий. В этом случае статическая устойчивость системы оценивается по критерию:

,

где    - активная мощность передающей станции;

- угол сдвига между векторами ЭДС генераторов  и  ( рис.1).

Рис.1. Исследуемая схема:

а - принципиальная схема электропередачи; б - схема замещения электропередачи в случае представления нагрузки комплексным постоянным сопротивлением; в - схема замещения    электропередачи    в   случае     представления     нагрузки     статическими

характеристиками

Запас устойчивости определяется по максимуму зависимости        при изменяющемся напряжении на нагрузке:

,                                          (1)

где       - максимальная активная мощность передающей станции;

Ро  - активная мощность передающей станции в исходном режиме.

Если приемная система представлена нагрузкой  и местной станцией  (рис.1 а), то при оценке статической устойчивости системы  исходят  из

постоянства ЭДС обеих станций ( и ), которые определяются по выражению [1]:

,                           (2)

где - напряжение узловой точки системы, к которой подключена нагруз-

ка, о.е.;

- активная и реактивная мощности,  поступающие к  узловой

точке  от соответствующего генератора, о.е.;

- результирующее сопротивление цепи от точки приложения ЭДС

соответствующего генератора до шин нагрузки, о.е. (рис.1 б).

Угловая характеристика активной мощности передающей станции  определяется уравнением:

,                             (3)

где - собственное и  взаимное  сопротивления  передающей  станции

соответственно;

- углы  потерь собственного и взаимного сопротивлений соответ-

ственно.

Максимум характеристики (3) дает значение действительного предела мощности передающей станции .

Таким образом, при представлении нагрузки комплексным постоянным сопротивлением нет необходимости знать характер изменения напряжения на ее шинах. Влияние нагрузки на действительный предел передаваемой мощности проявляется через параметры собственного и взаимного сопротивлений.

Для схемы замещения (рис. 1 б) собственное и взаимное сопротивления определяются по формулам:

ZZHZH;

ZZH.                                 (4)

где ZH - сопротивление нагрузки.

Сопротивление нагрузки определяется по формуле:

ZH.                                (5)

Статические характеристики комплексной нагрузки представляют собой зависимости активной и реактивной мощности потребителей, входящих в состав нагрузки, от напряжения на шинах нагрузки (рис.2).

Рис. 2. Статические характеристики комплексной нагрузки

Для оценки статической устойчивости системы в случае нагрузки, заданной статическими характеристиками, удобно применить критерий:

.

Решение задачи  в данном случае состоит в определении максимума зависимости     при фиксированных значениях ЭДС генераторов (рис.1 б). Так как распределение мощностей от источников в нагрузку   при изменении напряжения на ее шинах заранее неизвестно, искомую зависимость находят расчетом, выполняемым в следующей последовательности:

1) задаются несколько уменьшенным значением   и  по сравнению с их значениями в исходном режиме;

2) рассчитывают потери   в реактивности  и напряжение на шинах нагрузки по выражениям:

;                                        (6)

;                                 (7)

3) по статическим характеристикам (рис.2) определяют

;

4) рассчитывают ЭДС  по (2);

5) задаваясь новым  увеличенным значением (при прежнем значении ) рассчитывают очередное значение  для того, чтобы получить зависимость  (рис.3), тангенс угла наклона касательной к которой должен быть больше или равен нулю и чтобы была общая точка пересечения со значением  (например, точка 1 на рис. 3);

6) по значению напряжения в точке 1 (рис.3) по статической характеристике (рис.2) определяют соответствующую ей величину  и рассчитывают вторую точку искомой зависимости

7) задаваясь очередным (уменьшенным) значением ,  находят следующую точку характеристики  по вышеприведенному алгоритму.

Расчеты ведут до тех пор, пока не будет найден максимум , являющийся действительным пределом передаваемой активной мощности станции 1.

Рис. 3. Зависимость ЭДС  от напряжения

При проведении расчетов следует иметь в виду, что точка 2 на рис. 3 соответствует неустойчивому режиму работы электропередачи (так как угол наклона касательной в этой точке на характеристике  больше ) и поэтому в нашем случае она должна быть отброшена.

Пример 1.. На рис. 4 приведена схема электрической системы, содержащая    две генераторные станции, питающие комплексную нагрузку. Требуется:

1) определить коэффициент запаса статической устойчивости по идеальному пределу мощности; 2) построить угловую характеристику активной мощности передающей станции и определить коэффициент запаса статической устойчивости по действительному пределу мощности, представив нагрузку постоянным комплексным  сопротивлением; 3) определить коэффициент запаса статической устойчивости по действительному пределу мощности, представив нагрузку статическими характеристиками.

Параметры схемы и параметры исходного режима:

: Рн= 50 МВт; = 1,2;  = 0,8;  0,3;

: = 63 MBA; = 10,5 %;   :160 МВА; 12%;

: 130 МВт; = 1,5;  = 0,85.

Передаваемая мощность станции 1 :50 МВт; 0,8.

Рис.4. Схема электропередачи

Решение. Для определения  коэффициента запаса по идеальному пределу мощности принимают, что генератор  отдает мощность в приемную систему несоизмеримо большой мощности. При этих условиях напряжение на шинах нагрузки неизменно по величине и фазе при любых режимах работы электропередачи. На рис. 5 приведена схема замещения для расчета идеального предела мощности.

Рис.5.Схема замещения для расчета идеального предела мощности

Расчет выполним в относительных единицах при базисных условиях:

= 50 MBA;     = 115 кВ.

Параметры схемы замещения и исходного режима при принятых базисных условиях будут:

Сопротивление электропередачи со стороны  до шин нагрузки

ЭДС генераторов передающей станции () согласно (2)  будет:

Активная мощность, выдаваемая генератором   ,

Максимум мощности, равный 1,92, может быть назван идеальным пределом активной мощности для станции 1.

Коэффициент запаса статической устойчивости по идеальному пределу активной мощности найдем по выражению:

(8)

Для расчета   по действительному пределу мощности составим схемы замещения (рис. 6).

Рис. 6. Схемы замещения электропередачи

для расчета действительного предела мощности:

а- при нагрузке, заданной постоянным сопротивлением;

б- при нагрузке, заданной статическими характеристиками.

Сопротивление электропередачи со стороны  до шин нагрузки

Сопротивление комплексной нагрузки согласно (5) будет:

ZH ,

где                           .

Мощность, поступающая в нагрузку от местной станции ,

.

Здесь

ЭДС генератора местной станции согласно (2) будет:

Собственное и взаимное сопротивления для станции 1 определим по (4):

Z;

Z.

Фазные углы собственного и взаимного сопротивлений будут:

;    .

Углы потерь собственного и взаимного сопротивлений будут:

;  .

Угловая характеристика мощности генератора  по (3)

Далее вычисляем значения   при других значениях угла  (табл. 1) и строим угловую характеристику (рис. 7).

Таблица 1

| , | -30,74 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , | 0,32 | 0,98 | 1,44 | 1,6 | 1,43 | 0,95 | 0,3 |

Рис.7. Угловая характеристика мощности генератора

Максимум этой характеристики   дает значение действительного предела активной мощности станции 1:

Коэффициент запаса статической устойчивости системы по действительному пределу мощности будет равен:

Сравнивая значения коэффициентов запаса статической устойчивости по идеальному и действительному пределам мощности, видим, что снижение напряжения на шинах нагрузки за счет представления нагрузки комплексным сопротивлением уменьшает запас статической устойчивости станции 1.

Определим действительный предел статической устойчивости станции 1 для случая, когда нагрузка задана статическими характеристиками.

Найдем параметры исходного режима (при  напряжении на шинах нагрузки ) для характерных мест системы (см. рис. 1 в):

В дальнейшем поступаем в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным выше (см. c. 6).

Задаемся новыми, меньшими значениями  и по (6), (7) рассчитываем:

;  .

По статическим характеристикам (рис. 2) для  находим:                                                              .

## Из условия баланса мощностей в узле нагрузки имеем:

Определяем ЭДС :

Замечаем, что . Поэтому при  прежнем значении  задаемся новым, несколько увеличенным значением  по сравнению с его величиной в исходном режиме (с целью увеличения потери напряжения в сопротивлении  между шинами нагрузки и неизменной ЭДС ). Повторив расчет, найдем соответствующее значение . Как видно, заданное  значение  находится между найденными величинами  и , определяя тем самым искомую величину напряжения на шинах нагрузки  (определяется, как точка пересечения прямой, проходящей через найденные значения и , со значением (см. рис. 3). При этом характер пересечения зависимости  с прямой  соответствует устойчивой области (например, точке 1 на рис. 3).

По статической характеристике (рис. 2) находим   при     =0,985, следовательно,

Таким образом, нами была определена вторая точка искомой характеристики .Для других (задаваемых)  значений  и  расчет анало- гичен, и его результаты () для условий рассматриваемого примера пред-  ставлены в табл. 2.

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Режим не существует |
|  |  |  |  |  |  | Режим не существует |

Замечаем, что действительный предел статической устойчивости станции 1 в случае нагрузки, заданной статическими характеристиками, находится в интервале 1,41 - 1,44. Принимая среднее значение , определим коэффициент запаса:

Сопоставляя значения всех найденных пределов статической устойчивости станции 1, заметим, что учет нагрузки по статическим характеристикам дает самое меньшее значение действительного предела, которое наиболее близко к истине.

1.2. Расчет статической устойчивости нагрузки,

заданной статическими характеристиками

Для оценки устойчивости комплексной нагрузки наиболее часто применяют критерии:

и  .

Проверку устойчивости по критерию   начинают с построения зависимости .

Для этого задаются рядом значений , для каждого из которых по статическим характеристикам нагрузки определяют соответствующие значения  и , далее вычисляют по (2)  и строят затем зависимость .

При этом коэффициент запаса статической устойчивости нагрузки в исходном режиме по напряжению можно определить по выражению:

,

где   - напряжение на шинах нагрузки в исходном режиме;

- значение напряжения, при котором нагрузка теряет устойчивость.

В расчетах статической устойчивости нагрузки генераторы без автоматического регулирования возбуждения (АРВ) вводятся в схему замещения ЭДС , генераторы с АРВ пропорционального действия - ЭДС , а генераторы с АРВ сильного действия - напряжением .

Помимо простоты, целесообразность использования критерия обусловлена тем обстоятельством, что на практике наиболее ве-

роятной причиной нарушения статической устойчивости симметричных схем при тесной связи между электрическими станциями является снижение напряжения на шинах нагрузки. Такие аварии известны под названием «лавины снижения напряжения».

На практике допустимые пределы изменения напряжения устанавливаются непосредственно из графика .

Так как уровень напряжения на шинах нагрузки связан с балансом реактивной мощности, то вместо критерия  можно также использовать равноценный ему критерий

Реактивная мощность, выдаваемая генераторной станцией, с учетом потерь реактивной мощности в сети будет:

(9)

Запас устойчивости узла нагрузки по ЭДС  может быть определен по соотношению:

,                                         (10)

где - ЭДС генераторов станции в исходном режиме, о.е.;

- критическая ЭДС генераторов, при значении которой нагрузка те-

ряет устойчивость, о.е.

Пример 2. Основная часть расчетной схемы (рис.8), исходный режим и параметры элементов электропередачи повторяют данные примера 1. Отличием является то, что вместо станции  введена приемная система, которая представлена как система неограниченной мощности. При этом нагрузка задана статическими характеристиками.

Параметры нагрузки :  = 50 МВт;   = 0,8.

Рис. 8. Схема электропередачи

Т р е б у е т с я: проверить устойчивость нагрузки, построив зависимости  после отключения выключателя В при условии:

а) на генераторе отсутствует АРВ;

б) на генераторе установлено АРВ пропорционального действия.

Решение. Принимая базисные условия прежними, получим схему замещения для случая отсутствия АРВ ( рис. 9).

Рис. 9. Схема замещения исходного режима (АРВ отсутствует)

Для схемы рис. 9 воспользуемся параметрами схемы замещения передающей станции, определенными в примере 1 (для исходного режима при  = 1    =  = 2,15).

Задаваясь другим значением напряжения на нагрузке, например,   определим по статическим характеристикам нагрузки (рис. 2) соответствующие значения активной и реактивной мощностей нагрузки:

ЭДС  генераторов передающей станции согласно (2) будет:

Выполняя аналогичные расчеты для других значений напряжения  (табл.3), построим искомую зависимость (рис.10).

Таблица 3

|  | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,24 | 2,15 | 2,108 | 2,085 | 2,08 | 2,098 | 2,13 |
|  | 2,576 | 2,5 | 1,77 | 2,49 | 2,59 | 2,73 | 2,96 |

Реактивная мощность генератора  в исходном режиме согласно (10) будет:

Значения   при других значениях напряжения представлены в табл. 3, а зависимость  приведена на рис. 11.

Рис.10. Определение                                        Рис.11. Определение

при отсутствии АРВ                                        при отсутствии АРВ

Коэффициенты запаса статической устойчивости нагрузки при отсутствии АРВ на генераторах станции 1 будут:

;

В случае наличия АРВ пропорционального действия на генераторах станции 1 в схеме замещения суммарное сопротивление электропередачи до шин нагрузки будет:

где

Расчет значений  и  при различных величинах напряжения на шинах нагрузки аналогичен предыдущему расчету. Результаты расчета представлены в табл. 4 , а зависимости и  - на рис. 12, 13.

Таблица 4

|  | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,36 | 1,265 | 1,229 | 1,2 | 1,184 |
|  | 1,375 | 1,251 | 1,232 | 1,231 | 1,257 |

Рис.12. Определение                                  Рис.13. Определение

при наличии АРВ                                        при наличии АРВ

Коэффициенты запаса статической устойчивости нагрузки при наличии АРВ пропорционального действия на генераторах станции 1 будут:

Напомним, что в случае установки на генераторах АРВ сильного действия,  в расчетах статической устойчивости узла нагрузки  следует принимать сопротивление генераторов равным нулю.

1.3. Расчет статической устойчивости нагрузки,

заданной эквивалентным асинхронным двигателем

Обычно основную часть промышленной нагрузки составляют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (от 50 до 80 %), свойства которых существенно влияют на характер протекания переходных процессов всего узла нагрузки.

Для большинства асинхронных машин кратность максимального момента составляет 1,6 - 2,5. Следовательно, если двигатели питаются от шин источника, напряжение которого не зависит от режима работы двигателей (изменения их скольжений), то значительные снижения напряжения на шинах источника (не более 30 %) не могут привести к нарушению устойчивости двигателей. Единственной переменной в данном случае является изменение угловой скорости двигателей нагрузки.

Поэтому проверка устойчивости асинхронной нагрузки в этом случае выполняется по критерию:

Расчет активной мощности, потребляемой асинхронным двигателем (АД) из сети несоизмеримо большой мощности, производится по выражению:

,                                       (11)

где приведенное  к  статору  активное  сопротивление  ротора   при

и индуктивное сопротивление статора и ротора  соответственно;

скольжение ротора;

напряжение узловой точки сети, к  которой  подключена  двигатель-

ная нагрузка.

Напряжение в этой точке принимается независимым от режима работы двигателя. Максимум активной мощности , потребляемой АД из сети, имеет место при критическом скольжении  . В свою очередь,  и оп-

ределяются по выражениям:

;                                               (12)

.                                                 (13)

Коэффициенты запаса статической устойчивости эквивалентного АД по активной мощности и скольжению, в % , определяются по выражениям:

(14)

(15)

Если АД или группа асинхронных двигателей питаются от источника соизмеримой мощности, то напряжение на шинах АД зависит от режима его работы (его скольжения). Условия нарушения статической устойчивости (опрокидывание) АД в этом случае получаются существенно иными по сравнению с предыдущим случаем.

При этом для оценки статической устойчивости асинхронной двигательной нагрузки используют критерии :

; .

В расчетах при этом исходят из постоянства ЭДС генератора,  питающего через внешнее сопротивление сети последовательно соединенную с ним группу двигателей соизмеримой суммарной мощности. В рассматриваемом случае ЭДС генератора - величина, которая  может приниматься  как  независимая переменная от режима работы двигателей.

Нарушение устойчивости в рассматриваемом случае связано  с  прогрессирующим снижением напряжения  в узле нагрузки системы  и  переходом по  статической  характеристике    из  области  положительного регулирующего эффекта () в область  отрицательного  регули-

рующего эффекта ().

Порядок применения критерия  был рассмотрен ранее, поэтому воспользуемся критерием  .

Зависимость    имеет более сложный характер в данном случае, чем та же зависимость при других способах задания нагрузки.

Для получения зависимости   предварительно задаются рядом значений напряжения в узле нагрузки, для каждого из которых рассчитывают соответствующие скольжения эквивалентного АД.

Потребляемая АД реактивная мощность   при вращении ротора состоит из двух слагаемых согласно  Г-образной схеме замещения (рис.14):

(16)

Рис. 14. Упрощенная схема замещения асинхронного двигателя

Определив для каждого значения напряжения  величину  по  (9), на-

ходят   по (2) эквивалентную ЭДС , а затем строят искомую зависимость, по которой определяют параметры критического режима.

Пример 3.

Схема системы аналогична схеме примера 2. Исходный режим и параметры элементов системы полностью повторяют данные примера 2. Исключение составляет нагрузка, которая представлена в виде эквивалентного АД (рис. 15).

Параметры новых элементов расчетной схемы:

:  ;

: ;    0,25;

# Рис.15. Исходная схема исследуемой системы

Т р е б у е т с я :

а) найти критическое напряжение на шинах п/ст, при котором произойдет опрокидывание эквивалентного АД; определить запас устойчивости по мощности и скольжению. Принять, что выключатель  включен;

б) определить, будет ли устойчиво работать эквивалентный АД после разделения системы (выключатель В отключен), проверив устойчивость по критерию  .

В расчетах принять, что механическая нагрузка на валу эквивалентного АД равна  и не зависит от скольжения.

Решение.

а) Упрощенная схема замещения узла нагрузки приведена на рис. 16.

Упрощение состоит в переносе сопротивления в точку системы, где на- пряжение не зависит от режима работы эквивалентного АД [1].

# Рис.16. Схема замещения узла нагрузки

Параметры схемы замещения при ранее принятых базисных условиях

Критческое напряжение, при котором опрокидывающий момент равен рабочей нагрузке, определяется по выражению [1]:

,                                                  (17)

где   -  коэффициент загрузки;

- сумма реактивных сопротивлений :  эквивалентного АД  и  внешнего

до сопротивления точки системы ( в примере сопротивление Т3), где при-

нимается неизменным напряжение, о.е.

Таким образом,

Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению согласно  (10) будет:

Критическое скольжение эквивалентного АД согласно (13)

Запишем уравнение (11) относительно скольжения (заменяя на ):

и найдем его корни:  соответствует рабочему режиму эквивалентного АД;  соответствует неустойчивой области зависимости

Коэффициент запаса по скольжению согласно (15) будет:

Максимальная величина активной мощности при нормальном режиме ( согласно (12) будет:

Коэффициент запаса по активной мощности согласно (14)

Значения мощности при других значениях напряжения на шинах узла нагрузки и одинаковых скольжениях получим пересчетом по выражению:

,

где  значение активной мощности при  и скольжении  .

Полученные результаты вычислений представлены в табл. 5 и на рис. 17.

Таблица 5

|  | при | при |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,033 | 1,0 | 0,6 |
| 0,1 | 1,67 | 1,0 |
| 0,29 | 1,0 | 0,6 |

# Рис.17. Определение параметров критического режима

эквивалентного АД (выключатель В включен)

б) При отключении выключателя напряжение на шинах узла нагрузки в исходном режиме не изменится, но будет теперь зависеть от режима работы эквивалентного АД, став функцией его скольжения.

Схема замещения рассматриваемой передачи имеет следующий вид (рис.18).

Рис.18. Схема замещения электропередачи (выключатель  отключен)

Пусть в исходном режиме (см. предыдущий расчет). Реактивная мощность, потребляемая эквивалентным АД из сети, согласно (16) будет:

Тогда эквивалентная ЭДС согласно (2) будет:

Реактивная мощность, выдаваемая станцией (, при  по (9)

Задаваясь другими значениями напряжения на шинах п/ст (в интервале 1- 0,775) при условии постоянства потребляемой активной мощности (), определим соответствующие  и .

Результаты расчетов представлены в табл.6 и на рис. 19.

Таблица 6

|  | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,027 | 0,0297 | 0,033 | 0,045 | 0,07 | 0,1 |
|  | 0,94 | 0,909 | 0,885 | 0,9 | 1,055 | 1,333 |
|  | 2,29 | 2,283 | 2,28 | 2,37 | 2,67 | 3,06 |
|  | 2,68 | 2,76 | 2,88 | 3,4 | 4,75 | 6,51 |

Рис.19. Определение параметров критического режима:

а) критического напряжения; б) критической ЭДС.

Если отбросить сопротивление цепи намагничивания, то согласно [1] можно приближенно оценить критическое скольжение эквивалентного АД по выражению:

Таким образом, эквивалентный АД потеряет устойчивость при  (если выключатель отключен), так как его критическое скольжение  оказывается меньше рабочего.

1.4. Расчет динамических характеристик АД

Любые связи или функциональные зависимости параметров исследуемого объекта с учетом фактора времени называют динамическими характеристиками.

С точки зрения практики для АД наиболее важными являются динамические характеристики, возникающие в процессе его пуска, при посадке напряжения на  его зажимах и полного отключения от источника питания.

Искомые характеристики наиболее просто могут быть определены путем численного интегрирования уравнения движения АД:

(18)

где    - избыточный момент,о.е.;

- электромагнитный момент АД, о.е.;

- статический момент сопротивления производственного механи-

зма, о.е. ;

- механическая постоянная времени агрегата: АД – производствен-

ный механизм, с.

Наиболее просто  можно приближенно рассчитать по формуле Клосса:

(19)

где   - кратность максимального момента двигателя, о.е.;

- критическое скольжение, определяемое из соотношения [2]:

.                                      (20)

Для большинства производственных механизмов   можно определить по выражению [2]:

γ,                                 (21)

где - момент трогания механизма из положения покоя, о.е;

- коэффициент загрузки двигателя, о.е;

- показатель, характеризующий зависимость .

Постоянную  времени  можно рассчитать из соотношения [2]:

,                                          (22)

где    - маховый момент ротора АД, т.м2;

- приведенный к валу АД маховый момент механизма, т.м2;

- синхронное число оборотов ротора АД, об/мин;

В свою очередь  рассчитывают по выражению [2]:

,                                   (23)

где   - синхронное число оборотов вала механизма, об/мин.

Зная статические характеристики  и  ,  определяют характеристику .

Если зависимость  разбить на интервалы по скольжению , начиная со скольжения, при котором начинается переходный процесс, и на каждом интервале определить среднюю величину избыточного момента , то на любом интервале скольжения уравнение движения будет иметь вид:

Таким образом, время переходного процесса (при пуске, посадке напряжения, выбеге и др.) может быть найдено из соотношения:

(24)

Заметим, что рассмотренный метод  расчета  динамических  характерис-

тик АД универсален, так как позволяет найти искомые зависимости при любом характере моментов АД и производственного механизма. Точность расчета зависит только от числа интервалов разбиения и принятых в расчете аналитических выражений для  и

Пример 4. Для АД заданы следующие параметры:

МВт; ;  ;    ;

;  ; ;

Т р е б у е т с я :

а) рассчитать время пуска АД при номинальном напряжении на его зажимах; б) определить допустимую продолжительность посадки напряжения ;  в) определить допустимую продолжительность посадки напряжения при его полном исчезновении; г) рассчитать время выбега АД для случаев (б) и (в).

Решение.

а) Расчет времени пуска АД.

По (19) определяем характеристику  при номинальном напряжении на зажимах АД

где

По (21) определяем характеристику статического момента сопротивления производственного механизма ():

Так как двигатель работает при , то его рабочее скольжение будет меньше номинального значения. Используя (19), определим величину рабочего скольжения  из равенства:

,

откуда

Определяем постоянную времени агрегата: двигатель-производственный механизм по (22)-(23):

;.                                      Разбиваем далее весь интервал изменения скольжения двигателя от  до  на отдельные участки начиная со значения скольжения . При этом на  каждом участке  определяем величину избыточного момента , среднего избыточного момента   и  находим  время  достиже-

ния соответствующего скольжения, используя  (24).

Расчет ведем от значения  до . Результаты расчета   , времени пуска  приведены в табл.7 и на рис. 20.

Таблица 7

| Параметр | Скольжение |
| --- | --- |
|  | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,093 | 0,022 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчет режима пуска при |
|  | 0,37 | 0,46 | 0,61 | 0,88 | 1,53 | 2 | 0,9 | 0 |
|  | 0,15 | 0,182 | 0,276 | 0,434 | 0,655 | 0,799 | 0,9 | 0,939 |
|  | 0,22 | 0,278 | 0,334 | 0,446 | 0,875 | 1,201 | 0 | - |
|  | - | 0,249 | 0,306 | 0,39 | 0,661 | 1,038 | 0,6 |  |
|  | - | 1,149 | 2,084 | 2,817 | 3,25 | 3,4 | 3,57 | - |
| Расчет режима посадки напряжения при |
|  | 0,092 | 0,115 | 0,152 | 0,22 | 0,382 | 0,5 | 0,225 | 0 |
|  | -0,058 | -0,067 | -0,124 | -0,214 | -0,273 | -0,299 | -0,675 | - |
|  | -0,062 | -0,095 | -0,169 | -0,206 | -0,285 | -0,487 | - |  |
|  | 11,45 | 6,836 | 3,825 | 2,133 | 0,745 | 0,208 | - | - |
| Расчет режима посадки напряжения при |
|  | -0,15 | -0,182 | -0,276 | -0,434 | -0,655 | -0,799 | 0,9 | 0,939 |
|  | -0,166 | -0,229 | -0,355 | -0,544 | -0,727 | -0,849 | - | - |
|  | 4,634 | 2,911 | 1,662 | 0,856 | 0,33 | 0,12 | - | - |

Рис. 20.  К определению динамических характеристик АД:

а )  характеристики моментов: 1- статический электромагнитный момент при ;

2- статический момент сопротивления производственного механизма; 3- статический электромагнитный момент при ;

б)  временные характеристики: 1- пусковая характеристика; 2- характеристика выбега при  3- характеристика выбега .

Если в  процессе  разгона АД  окажется, что  его  электромагнитный мо-

мент при номинальном напряжении на его зажимах будет меньше или равен моменту нагрузки на валу при скольжении , то пуск АД неосуществим. В этом  случае  студент  должен самостоятельно скорректи-

ровать параметры двигателя таким образом, чтобы пуск был обеспечен.

б) Определение допустимой продолжительности посадки напряжения

При длительной посадке напряжения от номинального значения до  работающий АД будет тормозиться и остановится, так как его электромагнитный момент становится меньше момента механизма на всем диапазоне изменения скольжения от  до . Время допустимой посадки напряжения в рассматриваемом случае неограниченно с точки зрения устойчивости АД, так как при номинальном напряжении на зажимах АД его электромагнитный момент превышает момент сопротивления приводимого рабочего механизма при  скольжениях (таким образом, при восстановлении номинального значения напряжения при любом скольжении выбега АД вновь развернется до рабочего скольжения ).

Заметим, если характеристики электромагнитного момента и момента нагрузки на валу АД пересекаются в области его неустойчивой работы () при номинальном напряжении на зажимах АД, то время допустимой посадки напряжения будет определяться интервалом времени, за который АД достигнет скольжения  в процессе выбега.

в) Время допустимой посадки напряжения до значения  также неограниченно с точки зрения устойчивости АД в силу  сохранения условий, рассмотренных в предыдущем пункте.

г) Очевидно, при полном отключении питания выбег АД происходит более интенсивно по сравнению с предыдущим случаем, так как .

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольные задания

В контрольную работу входят 4 задания и ответ на контрольный вопрос. Студент обязан выполнить тот вариант каждого задания, порядковый номер которого совпадает с последней цифрой его шифра и с первой буквой его фамилии. По последней цифре шифра студент выбирает контрольный вопрос.

Требования , предъявляемые к оформлению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в форме расчетно-пояснительной записки и графической части в виде схем электрических соединений, схем замещения и графиков.

В начале работы необходимо привести текст задания  контрольной работы и исходные данные согласно варианту.

Контрольная работа должна сопровождаться схемами и графиками с обозначением на них всех необходимых величин. Все расчеты должны сопровождаться необходимыми формулами в буквенном виде с последующей подстановкой в них числовых значений. Все вычисления следует производить с округлением результатов расчета не более, чем до трех значащих цифр.

Графическая часть работы должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД.

Контрольная работа должна быть тщательно оформлена.

К выполнению работы рекомендуется приступать лишь после изучения теории вопроса.

### Задание 1

Для приведенной схемы электропередачи (рис. 21) определить коэффициент запаса статической устойчивости генераторной станции 1:

1) пo идеальному пределу мощности;

2) по действительному пределу мощности.

Рис. 21. Схема электропередачи к заданию 1

Для всех вариантов определить предел передаваемой мощности со стороны станции с генераторами . Место подключения нагрузки в схеме электропередачи, характер ее представления определяются по варианту. Варианты задания 1 представлены в табл.8, 9.

Таблица 8

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место подключения нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нагрузка представлена |  |  |  |  |

Таблица 9

| Элемент схемы (перечень параметров) | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Г1 |  |
| МВт | 0,2 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 65 | 15 | 17 |
|  | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 0,8 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,8 |
| о.е. | 0,25 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,54 | 0,4 | 0,13 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| о.е. | 1,0 | 0,91 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
| Кол-во (шт.) | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Т1 |  |
| МВА | 0,25 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 6,3 | 10 | 80 | 10 | 10 |
|  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Кол-во (шт.) | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| Г2 |  |
| МВт | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 15 | 40 | 70 | 900 | 145 | 200 |
|  | 0,8 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,82 |
| о.е. | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,15 |
| Кол-во (шт.) | 4 | 13 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Т2 |  |
| МВА | 1,6 | 1,6 | 6,3 | 20 | 16 | 40 | 80 | 250 | 80 | 200 |
|  | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 |
| Кол-во (шт.) | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Линия |  |
| кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 110 | 110 | 220 | 110 | 110 |
| Длина, км | 30 | 26 | 22 | 14 | 10 | 150 | 102 | 240 | 130 | 25 |
| Нагрузка Н |  |
| МВт | 3,0 | 10 | 20 | 14 | 25 | 96 | 80 | 560 | 170 | 280 |
|  | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,9 | 0,83 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,8 |
| Передаваемая мощность со стороны Г1 |  |
| МВт | 0,85 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 48 | 60 | 260 | 60 | 100 |
|  | 0,87 | 0,91 | 0,83 | 0,8 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,9 |

Задание  2

Для электропередачи, преобразованной в соответствии со схемой задания 1, оставлены без изменения элементы передающей станции; место подключения комплексной нагрузки; комплексная нагрузка задана статическими характеристиками.  Проверить статическую устойчивость комплексной нагрузки по критериям  и ,  полагая, что выключатель  отключен.

Варианты задания 2 представлены в табл. 10.

## Таблица 10

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассматриваемый случай | АРВ пропорционального действия | АРВ отсутствует | АРВ сильного действия | АРВ отсутствует |

Задание 3

Для электропередачи, преобразованной в соответствии со схемой задания 2 (оставлены без изменения элементы передающей станции, место подключения нагрузки, система принята обладающей неограниченной мощностью, нагрузка представлена в виде эквивалентного АД, присоединенного к шинам вторичного напряжения п/ст), в соответствии с вариантом задания:

1) определить критическое напряжение на шинах п/ст, при котором произойдет опрокидывание эквивалентного АД; определить запас устойчивости по мощности и скольжению, полагая, что выключатель  включен;

2) определить, будет ли устойчиво работать эквивалентный АД после разделения системы (полагая, что выключатель отключен), проверив по критерию .

В расчетах принять, что нагрузка на валу эквивалентного АД не зависит от скольжения.

Варианты задания приведены в табл. 11, 12

Таблица 11

| Параметры схемы | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т3 |  |
| МВА | 1,0 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 60 | 80 | 360 | 80 | 125 |
|  | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 10,5 | 11 |
| АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВт | 0,85 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 48 | 60 | 260 | 60 | 100 |
|  | 0,87 | 0,91 | 0,83 | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,9 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 |
|  | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 |
|  | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |

Таблица 12

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние выключателя | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. |

3адание 4

Для АД, используемого в качестве привода производственного механизма, рассчитать в соответствии с заданием динамическую характеристику. Варианты задания приведены в табл. 13, 14.

Таблица 13

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АД |  |
| МВт | 10 | 5,5 | 6 | 2 | 1,0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
|  | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3,5 |
|  | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 4,0 | 5,2 | 3,0 |
|  | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
|  | 750 | 750 | 3000 | 600 | 500 | 600 | 250 | 300 | 1000 | 500 |
| Рабочий механизм |  |
|  | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 10 | 5,2 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 12 | 20 | 15 | 12 | 11 |
|  | 200 | 150 | 1000 | 300 | 250 | 100 | 60 | 200 | 200 | 150 |
| Напряжение |  |
|  | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,35 |

Таблица 14

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитать зависимость |  | при | при | при |

Контрольные вопросы

1. Мероприятия, применяемые для повышения пропускной способности дальних электропередач.

2.  Как сказывается режим заземления нейтрали трансформаторов на запас устойчивости электрических систем  ?

3.  Каково влияние продольной емкостной компенсации на устойчивость электрической системы ?

4.  Перечислите основные причины нарушения динамической устойчивости электрических систем. Дайте объяснение физических процессов, происходящих при нарушении динамической устойчивости.

5. В чем заключается сущность метода площадей ? Какие допущения положены в его основу ?

6.  В чем заключается сущность метода последовательных интервалов ? Какие допущения положены в его основу ?

7.  Как количественно определяется запас динамической устойчивости ?

8.  Как определяются угол и время отключения короткого замыкания ?

9. Как производится учет АРВ в расчетах динамической устойчивости ?

10.Основные технические средства повышения динамической устойчивости электрических систем.

ЛИТЕРАТУРА

- Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электриче-

ских системах / В.А.Веников. М.: Высшая школа, 1985.

- Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстраци-

ях / под ред. В.А.Веникова. М.: Энергия, 1967.

- Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем /П.С.Жда-нов. М.:Энергия, 1979.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические

цепи: учебник для вузов /Л.А.Бессонов. М.: Высшая школа, 1984.

- Гуревич Ю.В.Устойчивость нагрузки электрических систем / Ю.В.Гуре-

вич, Л.Е.Либова, Э.А.Хачатрян. М.: Энергоиздат, 1981.

- Голоднов Ю.М.Самозапуск электродвигателей /Ю.М.Голоднов,А.Х.Хо-

ренян. М.: Энергия, 1985.