Тепловой и конструктивный расчет

теплообменного аппарата

«Теплопередача и теплообменные аппараты»

г. Сосновый Бор

2017

- ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматриваемые регенеративные подогреватели используются в тепловой схеме электростанции.  Это кожухотрубные подогреватели поверхностного типа. Нагреваемая вода движется внутри труб (движение вынужденное). Греющая среда – пар из отборов турбины.

Для примера использования подогревателей приводится тепловая схема паротурбинной части двухконтурной АЭС с ВВЭР.

8 – ПСВ.  16 – ПНД.  21 – ПВД.

Требуется определить основные конструктивные (геометрические) характеристики теплообменника (поверхность теплообмена и количество труб) и расход греющего пара для нагрева воды до заданной температуры.

- РАСЧЕТНАЯ СХЕМА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Расчётная схема с указанием заданных температур, расходов.

2.2. График распределения температур

- КОНСТРУКТИВНЫЙ  И  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

  - Определение расхода греющего пара из теплового баланса.

Уравнение теплового баланса решаем относительно тепловой мощности (Q,кВт) и расхода греющего пара (D ,кг/с)

Q = Gв cP (tв.вых - t в.вх ) = Dп r ηпот

Принимаем значение коэффициента тепловых потерь: ηпот = 0,98

Dп= Q /(r ηпот)

r – удельная теплота парообразования /7/, кДж/кг;

cP – удельная теплоёмкость /7/, кДж/(кг∙К).

  - Расход воды через одну трубку и средняя скорость воды в трубке.

Задаемся скоростью нагреваемой среды (воды) по данным прототипов (0,5 – 3,0м/с), например, Wв = 1 м/с.

Находим расход через одну трубку (Gтр)

Gтр = Wв ρв Sвн.

Sвн - площадь внутреннего сечения трубки (проходное сечение), м2;

ρв – плотность нагреваемой среды  /7/, кг/м3; определяется по средней температуре жидкости   tf = 0,5 (tв.вых + t в.вх ).

Определяем число теплообменных трубок (nтр), соответствующее заданному расходу нагреваемой среды и принятой скоростью среды

nтр = Gв / Gтр.

  - Расчёт коэффициента теплоотдачи внутри трубки

Определяем режим течения в трубах по значению числа Re

Reв = Wв d вн /νв

d вн – внутренний диаметр труб, м;

νв – кинематический коэффициент вязкости нагреваемой среды, м2/с

νв=μв/ ρв

μв – динамический коэффициент вязкости нагреваемой среды /7/, Па∙с.

Reв < 2300  - ламинарный режим

здесь:

- - теплопроводность воды /7/, Вт/(м∙К);

- индекс «f» - означает, что физические свойства определяются по средней температуре жидкости  tf = 0,5 (tв.вых + t в.вх );

- индексы «w» и «г» означают, что физические свойства жидкости выбираются, соответственно, при температуре стенки tw и температуре граничного слоя  tГ = 0,5 (tf + tw) ,

- температуру стенки определяем как среднюю между температурами нагреваемой  и греющей среды:  tw = 0,5 (tf + tнас).

Reв > 10000  - турбулентный режим

εl =1  при l/d > 50.

α вн =/dвн.∙

  - Расчёт коэффициента теплоотдачи снаружи трубки при конденсации пара

Пар полностью конденсируется в аппарате (сквозной проток пара отсутствует), поэтому для расчёта используем формулы для неподвижного пара при конденсации на вертикальной поверхности.

Во-первых необходимо определить режим течения плёнки конденсата по значению числа Re

Re = Dп  / (П∙μпл)

индекс «пл» - означает, что физические свойства определяются по средней температуре плёнки конденсата  [t пл=0.5(tw + tнас)].

Re = Dп  / (П μпл);  при Re < 400  - ламинарный режим

где П- суммарный периметр труб

П = π dнар nтр.

Для ламинарного режима течения плёнки конденсата применяем уравнение Нуссельта:

h = высота трубного пучка, м;

Δt = tнас- tw .

В уравнении Нуссельта коэффициент С=0,943

Для  Re > 10 рекомендуется коэффициент увеличить до С = 1,13 для учёта волнового движения плёнки.

Для турбулентного режима течения плёнки конденсата (Re > 400 ):

Здесь:

Δt = tнас- tw .

Режим течения плёнки конденсата сильно зависит от геометрических параметров теплообменной поверхности. Высота трубного пучка и суммарный периметр труб могут быть уточнены в результате расчёта.

На дальнейших этапах проектирования после выбора компоновки теплообменного аппарата и определения геометрических размеров расчёт нужно повторить итеративно до получения необходимой точности.

  - Расчёт коэффициента теплопередачи теплообменника и поверхности теплообмена

Δtб = tнас - t в.вх

Δtм = tнас - t в. вых.

k- коэффициент теплопередачи, Вт/( м2∙К)

λст – теплопроводность стенки (см. приложение)

  - Определение требуемой длины теплообменной трубки

Lтр = F / (nтр π dнар) .

Определенная таким образом длина трубки является основой для окончательного определения габаритов теплообменника.

Если полученная длина больше 4÷5 м, целесообразно конструкцию теплообменника сделать поворотной (с U- образными трубками) 2-х или 4-х ходовой.

Необходимо учесть, что при выборе 2-х или 4-х ходовой конструкции периметр труб П удваивается или учетверяется, соответственно уменьшается число Re. Поэтому следует дополнительно проверить правильность выбора формулы для коэффициента теплоотдачи при конденсации и при необходимости повторить расчёт.

  - Компоновка трубного пучка

Выбираем шахматную компоновку трубного пучка с шагом S=1,5 dнар

Определяем диаметр теплообменника

Определяем габариты теплообменника

где: S – шаг труб в пучке, м;

D – диаметр трубного пучка, м.

- число труб с учётом выбранного числа ходов (=)

Уточнения количества трубок и скорости воды не делаем, поскольку это целесообразно делать на следующих этапах проектирования теплообменного аппарата после гидродинамического расчёта системы и выбора насоса.

- Эскиз аппарата должен демонстрировать схему циркуляции

Пример эскиза: 4-х  и 1-но ходовой подогреватель

- Выбор аналога

Аналог выбирается по справочнику /6/ с учётом количества ходов труб и мощности теплообменного аппарата.

- Выводы.

Содержание этого раздела не регламентируется и определяется исполнителем работы. Рекомендуется указать, требуются ли итерационные расчёты, какие параметры требуют уточнения.

Список литературы

- Кириллов П.Л., Богословская Г.П. Тепломассобмен в ядерных энергетических установках: Учеб. Пособие для вузов, 2008 г. –М:  ИздАт., -256 с.

- Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим расчётам (ядерные реактор, теплообменники, парогенераторы)  – М.: Энергоатомиздат, 1990.  - 359с.

- А.А. Александров, Б.А. Григорьев. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. Справочник.- М. Изд. Дом МЭИ, 2006 – 164с.

- Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок. Под редакцией Бродова Ю.М., -М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 480с.

Приложение

Теплопроводность материалов труб:

Сталь 20

T=100 гр.С     λ = 37,2 Вт/(м∙гр.С)

T=200 гр.С     λ = 35,7 Вт/(м∙гр.С)

T=300 гр.С     λ = 33,8 Вт/(м∙гр.С)

Сталь 12Х18Н10Т и 12Х1МФ

T=100 гр.С     λ = 11,9 Вт/(м∙гр.С)

T=200 гр.С     λ = 12,9 Вт/(м∙гр.С)

T=300 гр.С     λ = 13,8 Вт/(м∙гр.С)

Латунь

λ = 85 Вт/(м∙гр.С)