Министерство  образования и наукиРоссийской Федерации

Саратовский государственный технический университет

# РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛА НАГРУЗКИ

Методические указания, контрольные задания

к выполнению контрольной работы 2

по курсу "Переходные процессы в системах электроснабжения"

для студентов заочной формы обучения направления

«Электроэнергетика и электротехника»

### Саратов 2017

#### РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ УЗЛА НАГРУЗКИ

Методические указания и контрольные задания

к выполнению контрольной работы 2

Составил: СЕРЕБРЯКОВ Виктор Николаевич

1.  ВВЕДЕНИЕ

Методические указания составлены в соответствии с программой курса "Переходные процессы в системах электроснабжения".

Указания предназначены студентам специальности 13.03.02 для выполнения контрольной работы № 2 по расчету устойчивости системы электроснабжения по практическим критериям.

В работе для каждой темы приведены основные теоретические положения и примеры расчетов.

Оформление контрольной работы предусматривает обязательное использование ГОСТ 2.105-95. Текстовые документы.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТОВ

УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Устойчивость – это способность системы возвращаться в исходное состояние после его возмущения (отклонения режимных параметров).

Проблема устойчивости существует не только применительно в целом к системе электроснабжения, но и отдельно взятой нагрузке, так как последняя при определенных условиях также может быть неустойчивой.

В расчетах устойчивости различают:

I) статическую устойчивость - устойчивость при малых возмущениях без учета фактора времени;

2) динамическую устойчивость - устойчивость при больших возмущениях с учетом фактора времени.

  - Расчет статической устойчивости системы при нагрузке, заданной

комплексным постоянным сопротивлением

или статическими характеристиками

В практике расчетов устойчивости электрических систем нагрузку часто представляют упрощенно в виде постоянного комплексного сопротивления. Известно, что если мощность приемной системы соизмерима с мощностью электропередачи, то напряжение на шинах нагрузки снижается с увеличением мощности электропередачи. В свою очередь, мощность на сопротивлении нагрузки падает по квадратичной зависимости вплоть до нуля и поэтому всегда можно сбалансировать мощность нагрузки с мощностью генераторов. Следует иметь в виду, что переходные процессы в нагрузке, не нарушая устойчивости самой нагрузки, влияют на режим работы электропередачи и могут быть причиной аварий. В этом случае статическая устойчивость системы оценивается по критерию (или граничному условию)    , где      - активная мощность передающей станции;   - угол сдвига между векторами ЭДС генераторов  и  (см. рис.1).

Рис.1. Исследуемая схема:

а - принципиальная схема электропередачи; б - схема замещения электропередачи в случае представления нагрузки комплексным постоянным сопротивлением; в - схема замещения электропередачи в случае представления нагрузки статическими характеристиками

Запас устойчивости определяется по максимуму зависимости        при изменяющемся напряжении на нагрузке

,                               (1)

где       - максимальное значение активной мощности передающей станции; Ро  - активная мощность передающей станции в исходном режиме.

Если приемная система представлена нагрузкой  и местной станцией  (рис.1, а), то при оценке статической устойчивости системы исходят из

постоянства ЭДС обеих станций ( и ), которые определяются по выражению [1]:

,                         (2)

где    - напряжение узловой точки системы, к которой подключена нагрузка, о.е.;

- активная и реактивная мощности, поступающие к узловой точке   от соответствующего генератора, о.е.;  - результирующее сопротивление цепи от точки приложения ЭДС соответствующего генератора до шин нагрузки, о.е. (рис.1, б);  - углы  потерь собственного и взаимного сопротивлений.

Максимум характеристики (3) дает значение действительного предела мощности передающей станции ().

Таким образом, при представлении нагрузки комплексным постоянным сопротивлением необязательно знать характер изменения напряжения на ее шинах.

Статические характеристики комплексной нагрузки представляют собой зависимости активной и реактивной мощности потребителей, входящих в состав нагрузки, от напряжения на шинах нагрузки (см. рис.2)

Рис.2. Статические характеристики комплексной нагрузки

Для оценки статической устойчивости системы в случае нагрузки, заданной статическими характеристиками, удобно применить критерий

Решение задачи  в данном случае состоит в определении максимума зависимости     при фиксированных значениях ЭДС генераторов (см. рис.1, б). Так как распределение мощностей от источников в нагрузку   при изменении напряжения на ее шинах заранее неизвестно, искомую зависимость находят расчетом, выполняемым в следующей последовательности:

I) задаются несколько уменьшенным значением   и  по сравнению с их значениями в исходном режиме;

2) рассчитывают потери   в реактивности  и напряжение на шинах нагрузки по выражениям:

;                                                  (6)

;                                  (7)

3) по статическим характеристикам (рис.2) определяют

;

4) рассчитывают ЭДС  по формуле (2);

5) задаваясь новым  увеличенным значением (при прежнем значении ) рассчитывают очередное значение  для того, чтобы получить зависимость  (рис.3), тангенс угла наклона касательной к которой должен быть больше или равен нулю и чтобы была общая точка пересечения со значением  (например, точка 1 на рис. 3);

6/ по значению напряжения в точке пересечения по статической характеристике определяют  (рис. 2), а затем вторую точку искомой зависимости

7/ задаваясь очередным (уменьшенным) значением ,  находят следующую точку характеристики  по вышеприведенному алгоритму.     Расчеты ведут до тех пор, пока не будет найден , являющийся действительным пределом передаваемой активной мощности станции 1.

Рис.3. Зависимость ЭДС  от напряжения

При проведении расчетов следует иметь в виду, что точка 2 на рис. 3 соответствует неустойчивому режиму работы электропередачи (так как угол наклона касательной в этой точке на характеристике  больше 90 градусов) и поэтому в нашем случае должна быть отброшена.

ПРИМЕР 1. На рис. 4 приведена схема электрической системы, содержащая    две генераторные станции, питающие комплексную нагрузку. Требуется:

I) определить коэффициент запаса статической устойчивости по идеальному пределу мощности; 2) построить угловую характеристику активной мощности передающей станции и определить коэффициент запаса статической устойчивости по действительному пределу мощности, представив нагрузку комплексным постоянным сопротивлением; 3) определить коэффициент запаса статической устойчивости по действительному пределу мощности, представив нагрузку статическими характеристиками.

Параметры схемы и параметры исходного режима:

- Рн= 50 МВт; = 1,2;  = 0,8;  0,3;

- = 63 MBA; = 10,5 %;   - 160 МВА; 12%;

130 МВт; = 1,5;  = 0,85;

50 МВт; 0,8.

Рис.4. Схема электропередачи

РЕШЕНИЕ. Для определения   по идеальному пределу мощности принимают, что генератор  отдает мощность в приемную систему несоизмеримо большой мощности. При этих условиях напряжение на шинах нагрузки неизменно по величине и фазе при любых режимах работы электропередачи. На рис. 5 приведена схема замещения для расчета идеального предела мощности.

Рис.5.

Расчет выполним в относительных единицах при базисных условиях:

= 50 MBA;     = 115 кВ.

Параметры схемы замещения и исходного режима при принятых базисных условиях будут:

Сопротивление электропередачи со стороны  до шин нагрузки

ЭДС генераторов передающей станции () согласно (2)  будет

Активная мощность, выдаваемая генератором   ,

Максимум мощности, равный 1,92, может быть назван идеальным пределом активной мощности для станции 1.

Коэффициент запаса статической устойчивости по идеальному пределу активной мощности найдем по выражению

(8)

Для расчета   по действительному пределу мощности составим схемы замещения (рис. 6)

Рис. 6. Схемы замещения электропередачи для расчета

действительного предела мощности:

а- при нагрузке, заданной комплексным постоянным сопротивлением;

б- при нагрузке, заданной статическими характеристиками

Сопротивление электропередачи со стороны  до шин нагрузки

Мощность, поступающая в нагрузку от местной станции

Здесь

ЭДС генератора местной станции согласно (2) будет

;

Угловая характеристика мощности генератора  по формуле (3)

Далее вычисляем значения   при других значениях угла  (табл. I) и строим угловую характеристику (рис. 7).

Таблица I

| ,град. | -30,74 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , о.е. | 0,32 | 0,98 | 1,44 | 1,6 | 1,43 | 0,95 | 0,3 |

Рис.7. Угловая характеристика мощности генератора

Максимум этой характеристики   дает значение действительного предела активной мощности станции 1 и предельное (критическое) значение угла сдвига между векторами ЭДС генераторов станций 1 и 2.

Коэффициент запаса статической устойчивости системы по действительному пределу мощности будет равен

Сравнивая значения коэффициентов запаса статической устойчивости по идеальному и действительному пределам мощности, видим, что снижение напряжения на шинах нагрузки за счет представления нагрузки комплекс-

ным сопротивлением уменьшает запас статической устойчивости станции 1.

Определим действительный предел статической устойчивости станции 1 для случая, когда нагрузка задана статическими характеристиками.

Найдем параметры исходного режима (при  напряжении на шинах нагрузки ) для характерных мест системы (см. рис. I, в):

В дальнейшем поступаем в соответствии с алгоритмом расчета, приведенным выше (см. c.6).

Задаемся новыми, меньшими значениями  и по (6), (7) рассчитываем

По статическим характеристикам (рис. 2) для  находим                                                            .

## Из условия баланса мощностей в узле нагрузки имеем

Определяем ЭДС

Замечаем, что . Поэтому при  прежнем значении  задаемся новым несколько увеличенным значением  по сравнению с его величиной в исходном режиме (с целью увеличения потери напряжения в сопротивлении  между шинами нагрузки и неизменной ЭДС ). Повторив расчет, найдем соответствующее значение .

Видим, что заданное  значение  находится между найденными величинами  и , определяя тем самым искомую величину напряжения на шинах нагрузки  (определяется как точка пересечения прямой, проходящей через найденные значения , со значением (см. рис. 3). При этом характер пересечения зависимости  с прямой соответствует устойчивой области (например, точке 1 на рис. 3).

По статической характеристике (рис. 2) находим   при     =0,985, следовательно,

Таким образом, нами была определена вторая точка искомой характеристики .

Для других  значений    и      расчет аналогичен и его результаты  в о.е. для условий рассматриваемого примера представлены в табл. 2.

Замечаем, что действительный предел статической устойчивости станции 1 в случае нагрузки, заданной статическими характеристиками, находится в интервале 1,41 - 1,44. Принимая среднее значение , определим коэффициент запаса

Сопоставляя значения всех найденных пределов статической устойчивости станции 1, заметим, что учет нагрузки по статическим характеристикам

дает самое меньшее значение действительного предела, которое наиболее близко к истине.

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Режим не существует |
|  |  |  |  |  |  | Режим не существует |

2.2. Расчет статической устойчивости нагрузки,

заданной статическими характеристиками

Для оценки устойчивости комплексной нагрузки наиболее часто применяет критерии      и  .

Проверку устойчивости по критерию   начинают с построения зависимости .

Для этого задаются рядом значений , для каждого из которых по статическим характеристикам нагрузки определяют соответствующие значения  и , далее вычисляют по (2)  и строят затем зависимость .

При этом коэффициент запаса статической устойчивости нагрузки в исходном режиме по напряжению можно определить по выражению

,

где   - напряжение на шинах нагрузки в исходном режиме, о.е.;

- значение напряжения, при котором нагрузка теряет устойчивость, о.е.

В расчетах статической устойчивости нагрузки генераторы без АРВ вводятся в схему замещения ЭДС , генераторы с АРВ пропорционального действия - ЭДС , а генераторы с АРВ сильного действия - напряжением .

Помимо простоты, целесообразность использования критерия  обусловлена тем обстоятельством, что на практике наиболее вероятной причиной нарушения статической устойчивости симметричных схем при тесной связи между электрическими станциями является снижение напряжения на шинах нагрузки. Такие аварии известны под названием "лавины снижения напряжения".

На практике допустимые пределы изменения напряжения устанавливаются непосредственно из графика .

Так как уровень напряжения на шинах нагрузки связан с балансом реактивной мощности, то вместо критерия  можно также использовать равноценный ему критерий

Реактивная мощность, выдаваемая генераторной станцией с учетом потерь реактивной мощности в сети, будет

(10)

Запас устойчивости узла нагрузки по ЭДС  может быть определен по соотношению:

,                                       (11)

где - ЭДС генераторов станции в исходном режиме, о.е.;

- критическая ЭДС генераторов, при значении которой нагрузка теряет устойчивость, о.е.

ПРИМЕР 2. Основная часть расчетной схемы (рис.8), исходный режим и параметры элементов электропередачи повторяют данные примера 1. Отличием является то, что вместо станции  введена приемная система, которая представлена как система неограниченной мощности. При этом, нагрузка задана статическими характеристиками.

Параметры нагрузки :   = 50 МВт;   = 0,8.

Рис. 8. Схема электропередачи

Т р е б у е т с я:

проверить устойчивость нагрузки, построив зависимости  после отключения выключателя В при условии:

а/ на генераторе отсутствует АРВ;

б/ на генераторе установлено АРВ пропорционального действия.

РЕШЕНИЕ.

1. Принимая базисные условия прежними, получим схему замещения  для случая отсутствия АРВ (см.рис.9).

Рис. 9. Схема замещения исходного режима (АРВ отсутствует)

Для схемы рис. 9 воспользуемся параметрами схемы замещения передающей станции, определенными в примере I (для исходного режима при  = 1    =  = 2,15).

Задаваясь другим значением напряжения на нагрузке, например,  U  = 0,95,определим по статическим характеристикам нагрузки (рис. 2) соответствующие значения активной и реактивной мощности нагрузки  ЭДС  генераторов передающей станции согласно (2) будет

Выполняя аналогичные расчеты для других значений напряжения  (табл.3), построим искомую зависимость (рис.10).

Таблица 3

|  | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,24 | 2,15 | 2,108 | 2,085 | 2,08 | 2,098 | 2,13 |
|  | 2,576 | 2,5 | 1,77 | 2,49 | 2,59 | 2,73 | 2,96 |

Реактивная мощность генератора  в исходном режиме согласно (10) будет

Значения   при других значениях напряжения представлены в табл. 3, а зависимость  приведена на рис. 11.

Рис.10.                                                                 Рис.11.

Коэффициенты запаса статической устойчивости нагрузки при отсутствии АРВ на генераторах станции 1 согласно (9) и (11) будут

;

2. В случае наличия АРВ пропорционального действия на генераторах станции 1 в схеме замещения суммарное сопротивление электропередачи до шин нагрузки будет

где

Расчет значений  и  при различных величинах напряжения на шинах нагрузки аналогичен предыдущему расчету. Результаты расчета представлены в табл. 4 , а зависимости и  - на рис. 12, 13.

Таблица 4

|  | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,36 | 1,265 | 1,229 | 1,2 | 1,184 |
|  | 1,375 | 1,251 | 1,232 | 1,231 | 1,257 |

Рис.12.                                                     Рис.13.

Коэффициенты запаса статической устойчивости нагрузки будут

Заметим, что в случае установки на генераторах АРВ сильного действия  в расчетах статической устойчивости узла нагрузки  следует принимать их сопротивление равным нулю.

  - Расчет статической устойчивости нагрузки,

заданной эквивалентным асинхронным двигателем

Обычно основную, часть промышленной нагрузки составляют асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (от 50 до 80 %), свойства которых существенно влияют на характер протекания переходных процессов всего узла нагрузки.

Для большинства асинхронных машин кратность максимального момента составляет 1,6 - 2,5. Следовательно, если двигатели питаются от шин источника, напряжение которого не зависит от режима работы двигателей (изменения их скольжений), то значительные снижения напряжения на шинах источника (не более 30 %) не могут привести к нарушению устойчивости двигателей. Единственной переменной в данном случае является изменение угловой скорости двигателей нагрузки. Поэтому проверка устойчивости асинхронной нагрузки в этом случае выполняется по критерию

Расчет активной мощности, потребляемой двигателем из сети несоизмеримо большой мощности, производится по выражению

(12)

где приведенное к статору активное сопротивление ротора при  и индуктивное сопротивление статора и ротора, соответственно, о.е.;

скольжение ротора;

напряжение узловой точки сети, к которой подключена двигательная нагрузка. Напряжение в этой точке принимается независимым от режима работы двигателя, о.е.

Максимум активной мощности , потребляемой двигателем из сети, имеет место при критическом скольжении  . В свою очередь,   и

определяются по выражениям:

;                                        (13)

(14)

Коэффициенты запаса статической устойчивости эквивалентного асинхронного двигателя по активной мощности и скольжению находят по фор-

мулам

(15)

(16)

Если двигатель или группа двигателей питаются от источника соизмеримой мощности, то напряжение на шинах двигателя зависит от режима его работы (его скольжения). Условия нарушения статической устойчивости (опрокидывание) двигателя в этом случае получаются существенно иными по сравнению с предыдущим случаем.

При этом для оценки статической устойчивости асинхронной двигательной нагрузки используют критерии  ; .

В  таких расчетах исходят из постоянства ЭДС генератора, питающего через внешнее сопротивление сети последовательно соединенную с ним группу асинхронных двигателей соизмеримой суммарной мощности. В рассматриваемом случае ЭДС генератора - величина, которая может приниматься как независимая переменная от режима работы двигателей.

Нарушение устойчивости в рассматриваемом случае связано с прогрессирующим снижением напряжения в узле нагрузки системы и переходом по статической характеристике   (рис.2) из области положительного регулирующего эффекта // в область отрицательного регулиру- ющего эффекта .

Порядок применения критерия  был нами рассмотрен ранее, поэтому воспользуемся критерием  .Зависимость    имеет более сложный характер в данном случае, чем при других способах задания нагрузки.

Для получения зависимости     предварительно задаются рядом значений напряжения в узле нагрузки, для каждого из которых рассчитывают соответствующие скольжения эквивалентного двигателя.

Потребляемая двигателем реактивная мощность   при вращении ротора состоит из двух слагаемых согласно  Г-образной схеме замещения

(рис. 14, б):

(17)

Определив для каждого значения напряжения   величину    по формуле (10), находят   по формуле (2) эквивалентную ЭДС , а затем строят искомую зависимость по которой определяют параметры критического режима.

ПРИМЕР 3. Схема системы аналогична схеме примера 2. Исходный режим и параметры элементов системы полностью повторяют данные примера 2. Исключение составляет нагрузка, которая представлена в виде эквивалентного асинхронного двигателя (рис. 14).

Рис.14. Исследуемая система

а - исходная схема;

б – упрощенная схема замещения асинхронного двигателя

Параметры новых элементов расчетной схемы:

-  МВА;

-  МВт;

Т р е б у е т с я :  а) найти критическое напряжение на шинах п/ст, при котором произойдет опрокидывание эквивалентного двигателя; определить запас устойчивости по мощности и скольжению. Принять, что выключатель В включен;

б) определить, будет ли устойчиво работать двигатель после разделения системы (выключатель В отключен), проверив устойчивость по критерию

.

В расчетах принять, что механическая нагрузка на валу двигателя равна  и не зависит от скольжения.

РЕШЕНИЕ.

а. Упрощенная схема замещения узла нагрузки приведена на рис. 15. Упрощение состоит в переносе сопротивления     в точку системы, где напряжение не зависит от режима работы эквивалентного двигателя [1].

Параметры схемы при принятых базисных условиях:

Рис.15. Схема замещения узла нагрузки

Критическое напряжение, при котором опрокидывающий момент равен рабочей нагрузке, определяется по выражению [1]:

,                                          (19)

где  -  коэффициент загрузки;

- сумма реактивных сопротивлений : двигателя  и внешнего сопротивления до точки системы ( в примере сопротивление ), где принимается неизменным напряжение, о.е.

Таким образом,

Коэффициент запаса статической устойчивости по напряжению согласно  (9) будет

Критическое скольжение двигателя согласно (14)

Запишем уравнение (12) относительно скольжения (заменяя  на )

и найдем его корни:  соответствует рабочему режиму двигателя; - соответствует неустойчивой области зависимости

Коэффициент запаса по скольжению согласно (16) будет

Максимальная величина активной мощности при нормальном режиме ( согласно (13) будет

Коэффициент запаса по активной мощности согласно (15)

Значения мощности при других значениях напряжения на шинах узла нагрузки и одинаковых скольжениях получим пересчетом по выражению

,

где  значение активной мощности при напряжении U и скольжении

значение активной мощности при  и скольжении  .

Полученные результаты вычислений представлены в табл. 5 и на рис. 16.

Рис.16.

Таблица 5

|  | при | при |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0,033 | 1,0 | 0,6 |
| 0,1 | 1,67 | 1,0 |
| 0,29 | 1,0 | 0,6 |

б. При отключении выключателя В напряжение на шинах узла нагрузки в исходном режиме не изменится, но будет теперь зависеть от режима работы эквивалентного асинхронного двигателя, став функцией его скольжения.

Схема замещения рассматриваемой передачи имеет вид (рис.17)

Рис.17. Схема замещения передачи (выключатель  отключен)

Пусть в исходном режиме: (см. предыдущий расчет). Реактивная мощность, потребляемая двигателем из сети, согласно (17) будет

Тогда эквивалентная ЭДС согласно (2) будет

Реактивная мощность, выдаваемая станцией (, при  по формуле (11)

Задаваясь другими значениями напряжения на шинах п/ст (в интервале 1- 0,775) при условии постоянства потребляемой активной мощности (), определим соответствующие  и .

Результаты расчетов представлены в табл.6 и на рис. 18.

Как видим, после разделения системы ситуация существенно изменилась: эквивалентный двигатель будет работать неустойчиво уже при номинальном напряжении на его шинах, так как , то есть запас устойчивости по напряжению отсутствует.

Таблица 6

|  | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,027 | 0,0297 | 0,033 | 0,045 | 0,07 | 0,1 |
|  | 0,94 | 0,909 | 0,885 | 0,9 | 1,055 | 1,333 |
|  | 2,29 | 2,283 | 2,28 | 2,37 | 2,67 | 3,06 |
|  | 2,68 | 2,76 | 2,88 | 3,4 | 4,75 | 6,51 |

Рис.18. Определение параметров критического режима:

а – критического напряжения; б – критической ЭДС

Если отбросить сопротивление цепи намагничивания, то согласно [1] можно приближенно оценить критическое скольжение эквивалентного двигателя по выражению

Таким образом, эквивалентный асинхронный двигатель потеряет устойчивость при  (если выключатель отключен), так как его критическое скольжение  оказывается меньше рабочего.

2.4. Расчет динамических характеристик асинхронного двигателя

Любые связи или функциональные зависимости параметров исследуемого объекта с учетом фактора времени называют динамическими характеристиками.

С точки зрения практики для асинхронного двигателя наиболее важными являются динамические характеристики, возникающие в процессе его пуска, при посадке напряжения на  его зажимах и полного отключения от источника питания.

Искомые характеристики наиболее просто могут быть определены путем численного интегрирования уравнения движения двигателя

(19)

где      - избыточный момент, о.е.;

- электромагнитный момент двигателя, о.е.;

- статический момент сопротивления производственного меха-    низма, о.е.;

- механическая постоянная времени агрегата: двигатель - производственный механизм, с.

Наиболее просто  можно приближенно рассчитать по формуле Клосса

(20)

где   - кратность максимального момента двигателя, о.е.;

- критическое скольжение, определяемое из соотношения [2]:

.                                         (21)

Для большинства производственных механизмов   можно определить по выражению [2]:

,                               (22)

где - момент трогания механизма из положения покоя, о.е;

- коэффициент загрузки двигателя, о.е;

- показатель, характеризующий зависимость ;

Постоянную  времени  можно рассчитать из соотношения [2]:

,                                     (23)

где   - маховый момент ротора двигателя,

приведенный к валу двигателя маховый момент механизма,;

- синхронное число оборотов ротора двигателя, об/мин;

В свою очередь,  рассчитывают по выражению [2]:

,                                  (24)

где   - синхронное число оборотов вала механизма, об/мин.

Зная статические характеристики  и  ,  определяют характеристику .

Если зависимость  разбить на интервалы по скольжению , начиная со скольжения, при котором начинается переходный процесс, и на каждом интервале определить среднюю величину избыточного момента , то на любом интервале скольжения уравнение движения будет иметь вид

Таким образом, время переходного процесса/при пуске, посадке напряжения, выбеге и др./ может быть найдено из соотношения

Заметим, что рассмотренный метод расчета динамических характеристик асинхронного двигателя универсален, так как позволяет найти искомые зависимости при любом характере моментов двигателя и производственного механизма. Точность расчета зависит только от числа интервалов разбиения и принятых в расчете аналитических выражений для  и

ПРИМЕР 4.

Для асинхронного двигателя заданы следующие параметры:

МВт; о.е.;  ;   , об/мин;

о.е.;   об/мин; о.е.

Т р е б у е т с я : а)рассчитать время пуска двигателя при номинальном напряжении на его зажимах; б)определить допустимую продолжительность посадки напряжения ;  в)определить допустимую продолжительность посадки напряжения при его полном исчезновении; г) рассчитать время выбега двигателя для случаев (б) и (в).

РЕШЕНИЕ.

а) расчет времени пуска двигателя.

По формуле (20) определяем характеристику  при номинальном напряжении на зажимах двигателя

где

По формуле (22) определяем характеристику статического момента сопротивления производственного механизма ()

Так как двигатель работает при , то его рабочее скольжение будет меньше номинального значения. Используя формулу (20), определим величину рабочего скольжения из равенства

,

откуда

Определяем постоянную времени агрегата: двигатель-производственный механизм по формулам (23)-(24):

Разбиваем далее весь интервал изменения скольжения двигателя от  до на отдельные участки начиная со значения скольжения . При этом на  каждом участке  определяем величину избыточного момента , среднего избыточного момента  и находим время достижения соответствующего скольжения, используя формулу (25).

Результаты расчета   , времени пуска  приведены в табл.7 и на рис. 19.

Если в процессе разгона двигателя окажется, что его электромагнитный момент при номинальном напряжении на его зажимах будет меньше или равен моменту нагрузки на валу при скольжении , то пуск двигателя неосуществим. В этом случае студент должен самостоятельно скорретиро-

вать параметры двигателя таким образом, чтобы пуск был обеспечен.

б) определение допустимой продолжительности посадки напряжения .

При длительной посадке напряжения от номинального значения до  работающий эквивалентный двигатель будет тормозиться и остановится, так как его электромагнитный момент становится меньше момента механизма на всем диапазоне изменения скольжения от  до .

Время допустимой посадки напряжения в рассматриваемом случае неограниченно с точки зрения устойчивости двигателя, так как при номинальном напряжении на зажимах двигателя его электромагнитный момент превышает момент сопротивления приводимого рабочего механизма при  скольжениях (таким образом, при восстановлении номинального значения напряжения при любом скольжении выбега двигатель вновь развернется до рабочего скольжения ).

Заметим, если характеристики электромагнитного момента и момента нагрузки на валу двигателя пересекаются в области его неустойчивой работы () при номинальном напряжении на зажимах двигателя, то время допустимой посадки напряжения будет определяться интервалом времени, за который двигатель достигнет скольжения  в процессе выбега.

в) время допустимой посадки напряжения до значения  также неограниченно с точки зрения устойчивости двигателя, в силу  сохранения условий, рассмотренных в предыдущем пункте.

г) очевидно, при полном отключении питания выбег двигателя происходит более интенсивно по сравнению с предыдущим случаем, так как .

Результаты расчетов для случаев посадки напряжения  и  представлены в табл. 7 и на рис. 19.

Таблица 7

| Параметр | Скольжение |
| --- | --- |
|  | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,093 | 0,022 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчет режима пуска при |
|  | 0,37 | 0,46 | 0,61 | 0,88 | 1,53 | 2 | 0,9 | 0 |
|  | 0,15 | 0,182 | 0,276 | 0,434 | 0,655 | 0,799 | 0,9 | 0,939 |
|  | 0,22 | 0,278 | 0,334 | 0,446 | 0,875 | 1,201 | 0 | - |
|  | - | 0,249 | 0,306 | 0,39 | 0,661 | 1,038 | 0,6 |  |
| c | - | 1,149 | 2,084 | 2,817 | 3,25 | 3,4 | 3,57 | - |
| Расчет режима посадки напряжения при |
|  | 0,092 | 0,115 | 0,152 | 0,22 | 0,382 | 0,5 | 0,225 | 0 |
|  | -0,058 | -0,067 | -0,124 | -0,214 | -0,273 | -0,299 | -0,675 | - |
|  | -0,062 | -0,095 | -0,169 | -0,206 | -0,285 | -0,487 | - |  |
| с | 11,45 | 6,836 | 3,825 | 2,133 | 0,745 | 0,208 | - | - |
| Расчет режима посадки напряжения при |
|  | -0,15 | -0,182 | -0,276 | -0,434 | -0,655 | -0,799 | 0,9 | 0,939 |
|  | -0,166 | -0,229 | -0,355 | -0,544 | -0,727 | -0,849 | - | - |
| c | 4,634 | 2,911 | 1,662 | 0,856 | 0,33 | 0,12 | - | - |

Рис.19. К определению динамических характеристик АД:

а ) - характеристики моментов: 1- статический электромагнитный момент при ; 2- статический момент сопротивления производственного механизма;3- статический электромагнитный момент при ;

б) - временные характеристики: 1- пусковая характеристика; 2- характеристика выбега при  3- характеристика выбега

Л и т е р а т у р а

1.  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах.- М.: Высшая школа, 1985.

2.   Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А.Веникова. - М.: Энергия, 1967.

3.  Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем.- М.: Энергия, 1979.

4.  Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1984.

5.  Гуревич Ю.В., Либова Л.Е., Хачатрян Э.А. Устойчивость нагрузки электрических систем. - М.: Энергоиздат, 1981.

- Голоднов Ю.М., Хоренян А.Х. Самозапуск электродвигателей. - М-.: Энергия, 1985.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Контрольные задания

В объем контрольной работы входят 4 задания и ответ на контрольный вопрос. Студент обязан выполнить тот вариант каждого задания, порядковый номер которого совпадает с последней цифрой его шифра и с первой буквой его фамилии. По последней цифре шифра студент выбирает контрольный вопрос.

Т р е б о в а н и я , предъявляемые к оформлению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в форме расчетно-пояснительной записки и графической части в виде схем электрических соединений, схем замещения и графиков.

В начале работы необходимо привести текст задания на контрольную работу и исходные данные согласно варианту.

Контрольная работа должна сопровождаться четко выраженными схемами с обозначением на них всех необходимых величин.

Все расчеты должны сопровождаться необходимыми формулами в буквенном виде с последующей подстановкой в них числовых значений. Все вычисления следует производить с округлением результатов расчета не более трех значащих цифр.

Графическая часть работы должна выполняться в соответствии с требованиями ЕСКД.

Контрольная работа должна быть тщательно оформлена.

К выполнению работы рекомендуется приступать лишь после изучения теории вопроса.

З а д а н и е  1.

Для приведенной схемы электропередачи /см. рис. 20/ определить коэффициент запаса статической устойчивости генераторной станции 1:

I/ no идеальному пределу мощности;

2/ по действительному пределу мощности.

Рис. 20. Схема электропередачи к заданию 1

Для всех вариантов определять предел передаваемой мощности со стороны станции с генераторами Г1. Место подключения нагрузки в схеме электропередачи, характер ее представления определяются по варианту. Варианты задания I представлены в табл.8, 9.

Таблица 8

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место подключения нагрузки | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нагрузка представлена |  |  |  |  |

Таблица 9

| Элемент схемы (перечень параметров) | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Г1 |  |
| МВт | 0,2 | 0,6 | 0,85 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 65 | 15 | 17 |
|  | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 0,8 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,8 |
| о.е. | 0,25 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,54 | 0,4 | 0,13 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| о.е. | 1,0 | 0,91 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
| Кол-во (шт.) | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Т1 |  |
| МВА | 0,25 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 6,3 | 10 | 80 | 10 | 10 |
|  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Кол-во (шт.) | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| Г2 |  |
| МВт | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 15 | 40 | 70 | 900 | 145 | 200 |
|  | 0,8 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 0,95 | 0,84 | 0,81 | 0,82 |
| о.е. | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,15 |
| Кол-во (шт.) | 4 | 13 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Т2 |  |
| МВА | 1,6 | 1,6 | 6,3 | 20 | 16 | 40 | 80 | 250 | 80 | 200 |
|  | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 |
| Кол-во (шт.) | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Линия |  |
| кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 110 | 110 | 220 | 110 | 110 |
| Длина, км | 30 | 26 | 22 | 14 | 10 | 150 | 102 | 240 | 130 | 25 |
| Нагрузка |  |
| МВт | 3,0 | 10 | 20 | 14 | 25 | 96 | 80 | 560 | 170 | 280 |
|  | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,9 | 0,83 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,8 |
| Передаваемая мощность со стороны Г1 |  |
| МВт | 0,85 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 48 | 60 | 260 | 60 | 100 |
|  | 0,87 | 0,91 | 0,83 | 0,8 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,9 |

Задание   2

Для электропередачи, преобразованной в соответствии со схемой задания 1 (оставлены без изменения элементы передающей станции; место подключения нагрузки,  приемная система представлена нагрузкой и системой неограниченной мощности; нагрузка задана статическими характеристиками  проверить статическую устойчивость нагрузки по критериям  и ,  полагая, что выключатель  отключен (см.пример 2).

Варианты задания 2 представлены в табл. 10

## Таблица 10

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассматриваемый случай | АРВ пропорционального действия | АРВ отсутствует | АРВ сильного действия | АРВ отсутствует |

Задание З

Для электропередачи, преобразованной в соответствии со схемой задания 2 (оставлены без изменения элементы передающей станции, место подключения нагрузки, система принята обладающей неограниченной мощностью, нагрузка представлена в виде эквивалентного асинхронного двигателя, присоединенного к шинам вторичного напряжения п/ст) определить в соответствии с вариантом задания:

1/ критическое напряжение на шинах п/ст, при котором произойдет опрокидывание эквивалентного двигателя; определить запас устойчивости по мощности и скольжению, полагая, что выключатель  включен;

2/ определить, будет ли устойчиво работать эквивалентный двигатель после разделения системы (полагая, что выключатель отключен),проверив по критерию

В расчетах принять, что нагрузка на валу эквивалентного асинхронного двигателя не зависит от скольжения (см. пример 3).

Варианты задания приведены в табл. 11, 12.

Таблица 11

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние выключателя | Вкл. | Откл. | Вкл. | Откл. |

Таблица 12

| Параметры схемы | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Т3 |  |
| МВА | 1,0 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 60 | 80 | 360 | 80 | 125 |
|  | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 10,5 | 11 |
| АД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВт | 0,85 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 10 | 48 | 60 | 260 | 60 | 100 |
|  | 0,87 | 0,91 | 0,83 | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,9 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 |
|  | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 |
|  | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |

3 а д а н и е   4

Для асинхронного двигателя, используемого в качестве привода производственного механизма, рассчитать в соответствии с заданием динамическую характеристику. Варианты задания приведены в табл. 13, 14.

Таблица 13

| Параметры | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Двигатель |  |
| МВт | 10 | 5,5 | 6 | 2 | 1,0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |
|  | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
|  | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3,5 |
|  | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 4,0 | 5,2 | 3,0 |
|  | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
|  | 750 | 750 | 3000 | 600 | 500 | 600 | 250 | 300 | 1000 | 500 |
| Механизм |  |
|  | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,25 | 0,15 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 10 | 5,2 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 12 | 20 | 15 | 12 | 11 |
|  | 200 | 150 | 1000 | 300 | 250 | 100 | 60 | 200 | 200 | 150 |
| Напряжение |  |
|  | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,35 |

Таблица 14

| Первая буква фамилии | А-В | Г-Ж | З-Н | О-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рассчитать зависимость |  | при | при | при |

3.2. Контрольные вопросы

1. Мероприятия, применяемые для повышения пропускной способности дальних электропередач.

2.  Как сказывается режим заземления нейтрали трансформаторов на запас устойчивости электрических систем.

3.  Каково влияние продольной емкостной компенсации на устойчивость электрической системы.

4.  Перечислите основные причины нарушения динамической устойчивости электрических систем. Дайте объяснение физических процессов, происходящих при нарушении динамической устойчивости.

5. В чем заключается сущность метода площадей. Какие допущения положены в его основу.

6.  В чем заключается сущность метода последовательных интервалов. Какие допущения положены в его основу.

7.  Как количественно определяется запас динамической устойчивости.

8.  Как определяется угол и время отключения короткого замыкания.

9. Как производится учет АРВ в расчетах динамической устойчивости.

10.Основные технические средства повышения динамической устойчивости электрических систем.